# SECRETARIA MUNICIPAL  DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E URBANISMO

EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 008/2023

A PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ, através da Secretaria Municipal de Obras, Serviços Públicos e Urbanismo, com sede na Rua Conde de Araruama, 425 – Centro – Quissamã – RJ, torna público, para o conhecimento dos interessados que realizará licitação na modalidade de Concorrência Pública, do tipo Menor Preço Global, sob o regime de Empreitada por Preço Unitário, devidamente autorizado pelo Secretário de Obras, Serviços Públicos e Urbanismo, na forma do disposto no processo administrativo nº 3055/2023, que será regida pelas disposições contidas na Lei Federal nº 8.666/93 e suas respectivas alterações, bem como as especificações deste Edital e, no que couber, toda a legislação federal, estadual e municipal aplicável à espécie, que os licitantes declaram conhecer e sujeitar-se a elas incondicional e irrestritamente, para Contratação de empresa para executar o sistema de transporte, tratamento, destinação final dos esgotos sanitários e rede de drenagem de águas pluviais da localidade de Barra do Furado.

Data de entrega e abertura dos envelopes: ** de *** de 2023.

Horário: ***horas.

Local: Sala de Reuniões da Comissão de Licitação, situada na Rua Conde de Araruama, 425 – Centro – Quissamã – RJ.

1 - DO OBJETO

1.1 - O objeto desta licitação é a Contratação de empresa especializada para executar o sistema de transporte, tratamento, destinação final dos esgotos sanitários e rede de drenagem de águas pluviais da localidade de Barra do Furado, conforme especificações e elementos técnicos constantes no Projeto Básico e demais anexos deste Edital.

1.2 - Integram este Edital os seguintes anexos:

ANEXO I - Projeto Básico:

ANEXO I / I - Cronograma Físico-Financeiro/Cronograma de Desembolso;

ANEXO II / I - Planilha de Custos, Memória de Cálculo e Memorial Descritivo, Cotação;

ANEXO III / I - Plantas;

ANEXO IV / I – Composição do BDI;

ANEXO II - Parcelas de Maior Relevância Técnica;

ANEXO III - Modelo de Atestado de Visita ao local do serviço;

ANEXO IV - Modelo de Declaração relativa ao trabalho de menores, nos termos do inciso XXXIII do art. 7° da Constituição Federal de 1988;

ANEXO V - Modelo de Carta de Credenciamento;

ANEXO VI - Minuta de Contrato.

2 - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

2.1 - A despesa com o objeto desta licitação é estimada no valor máximo de R$ 32.296.085,05 (trinta e dois milhões e duzentos e noventa e seis mil e oitenta e cinco reais e cinco centavos) e será atendida pela Funcional Programática:

39.01.174510097.1.030, Despesa Econômica: 44.90.51 e Ficha: 1728.

39.01.175120100.1.091, Despesa Econômica: 44.90.51 e Ficha: 1746.

2.2 - O valor estimado dos serviços foi orçado de acordo com o levantamento elaborado pela Secretaria Municipal de Obras Serviços, Públicos e Urbanismo, com preço base na Tabela EMOP do mês de janeiro de 2023- Desonerado e do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos, índices da Construção Civil (SINAPI) da Caixa Econômica Federal e cotação de mercado disponível no anexo II/I.

3 - PRAZO DE EXECUÇÃO

3.1 - O prazo para a execução dos serviços decorrentes do objeto desta licitação será de 360 (trezentos e sessenta) dias, contados da Autorização de Início dos Serviços.

3.2 - Na contagem dos prazos anteriormente definidos, deverão ser excluídos os dias de início e incluídos os dias de vencimento ou o dia subsequente em que haja expediente na PMQ. Os dias definidos como prazos deverão ser considerados corridos.

3.3 - O prazo de execução poderá ser prorrogado pelo período que a Administração entender como mais adequado ao atendimento da necessidade pública, respeitando o limite disposto do inciso II do art. 57 da Lei Federal n° 8.666/93, desde que os preços e as condições para a continuidade dos serviços sejam vantajosos para a administração e assegurada a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato.

3.4 - Se por motivo de força maior, a adjudicação não puder ocorrer dentro do período de validade da proposta, ou seja, 60 (sessenta) dias, e persistindo o interesse da PMQ esta poderá solicitar a prorrogação da validade da proposta por igual prazo.

4 - CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

4.1 - Poderão participar da presente licitação os interessados pertencentes ao ramo de atividade relacionado ao objeto da licitação, conforme disposto nos respectivos atos constitutivos, e que atenderem a todas as exigências, inclusive quanto à documentação, constantes deste Edital e seus Anexos.

4.1.1 - As empresas interessadas em participar do presente certame licitatório, deverão efetuar a caução de garantia da proposta no percentual de 1% (um por cento) do valor estimado da contratação, sob pena de inabilitação. O recibo do seguro, da caução ou carta de fiança deve ser colocado com os demais documentos no envelope de habilitação, o documento comprovando a prestação da caução de garantia da proposta constando, ainda, o número da licitação e o objeto.

4.2 - Não será admitida nesta licitação a participação de pessoas jurídicas:

4.2.1 - Suspensas temporariamente de participar de licitações e impedidas de contratar com a Administração Municipal direta e indireta, nos termos do inciso III, do art. 87 da Lei n.º 8.666/93;

4.2.2 - Já incursos na pena do inciso IV, do art. 87 da Lei n.º 8.666/93, seja qual for o órgão ou entidade que tenha aplicado a reprimenda, em qualquer esfera da Administração Pública;

4.2.3 - Em consórcio ou grupo de empresas;

4.2.4 - Que incorrerem em quaisquer das situações previstas nos incisos I, II e III do art. 9º da Lei Federal nº 8.666/93.

4.3 -  A ausência de consórcio não trará prejuízos à competitividade do certame, visto que, em regra, a formação de consórcios é admitida quando o objeto a ser licitado envolve questões de alta complexidade, em que empresas, isoladamente, não teriam condições de suprir os requisitos de habilitação do edital. Nestes casos, a Administração, com vistas a aumentar o número de participantes, admite a formação de consórcio.

4.4 - Caso constatada a ocorrência de quaisquer das situações referidas no item anterior, ainda que a posteriori, a empresa licitante será desqualificada, ficando esta e seus representantes sujeitos às penas legais cabíveis, constantes da Lei Federal nº 8.666/93.

4.5 - Não poderão participar direta ou indiretamente desta licitação:

4.5.1 - O autor do projeto básico ou executivo, pessoa física ou jurídica, salvo como consultor ou técnico, nas funções de fiscalização, supervisão ou gerenciamento; ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto ou controlador, responsável técnico ou subcontratado;

4.5.2 - Servidor da Prefeitura Municipal de Quissamã;

4.5.3 - Membros da Comissão Especial de Licitação.

4.6 - A empresa interessada em participar desta licitação deverá apresentar, exclusivamente, os documentos requeridos neste Edital, os quais deverão ser encaminhados nos respectivos ENVELOPE “A” – DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO e ENVELOPE “B” – PROPOSTA DE PREÇO, não se considerando quaisquer outros documentos e/ou envelopes não solicitados.

4.7 - O descumprimento de qualquer condição de participação acarretará a inabilitação ou desclassificação do licitante.

5 - DOS ESCLARECIMENTOS, PROVIDÊNCIAS E IMPUGNAÇÃO DO EDITAL

5.1 - Qualquer pessoa, física ou jurídica, é parte legítima para solicitar esclarecimentos providências ou impugnar este edital, desde que encaminhada com antecedência de até 02 (dois) dias úteis da data fixada para o recebimento das propostas, por escrito, no seguinte endereço: Prefeitura Municipal de Quissamã, localizado na Rua Conde de Araruama, 425 – Centro – Quissamã - RJ, de segunda a quinta-feira, no horário das 8hs às 11h30 e 13h30 às 17hs e sexta-feira de 8hs às 12hs, exceto feriados, ou via e-mail protocolo@quissama.rj.gov.br ou licitacaoquissama@gmail.com.

5.2 - Caberá ao Presidente da Comissão Especial de Licitação responder, antes da realização da sessão, às impugnações interpostas pelas potenciais licitantes, com encaminhamento de cópia da resposta para todos os interessados.

5.3 - Acolhida à petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do certame.

5.4 - Decairá do direito de impugnar os termos deste Edital perante a Prefeitura Municipal de Quissamã o proponente que não o fizer até o segundo dia útil que anteceder à data prevista para o recebimento das propostas.

5.5 - O Presidente da Comissão Especial de Licitação desconsiderará qualquer impugnação que não esteja no original, ainda que devidamente protocolizado.

6 - DO CREDENCIAMENTO

6.1 - Na data, horário e local indicados neste edital, as empresas interessadas deverão se credenciar junto à Comissão Especial de Licitação.

6.2 - Os documentos relativos ao Credenciamento deverão ser apresentados à Comissão Especial de Licitação, no momento da licitação, em separado dos envelopes de documentação e proposta.

6.3 - Para o Credenciamento deverão ser apresentados os seguintes documentos:

a) Tratando-se de representante legal (sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado): cópia do ato constitutivo, estatuto, contrato social ou documento equivalente em vigor, devidamente registrado na junta comercial, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura.

b) Tratando-se de procurador: a procuração por instrumento público ou instrumento particular, conforme Termo de Credenciamento (Anexo V), com amplos poderes para representá-la em todos os atos e fases do certame., acompanhados do correspondente documento, dentre os indicados na alínea “a”, que comprove os poderes do mandante para a outorga.

6.4 - O representante (legal ou procurador) deverão identificar-se exibindo documento oficial de identificação que contenha foto.

6.5 - Não será admitida a participação de um mesmo representante legal para mais de uma empresa licitante.

6.6 -  A não apresentação ou ainda a incorreção insanável de qualquer dos documentos de credenciamento impedirá a participação ativa do representante do licitante no presente certame. Esta ocorrência não inabilitará o concorrente, apenas perderá o direito de manifestar-se nas correspondentes fases do processo licitatório. A CPL receberá regularmente do referido concorrentes seus envelopes, declarações e outros elementos necessários à participação no certame, desde que apresentados na forma definida neste instrumento.

7 - DA APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA DE PREÇOS

7.1 - Os documentos referentes à Habilitação e à Proposta de Preços deverão ser entregues, impreterivelmente, no local, dia e hora determinados neste Edital, mediante a apresentação de 02 (dois) envelopes opacos, devidamente lacrados e rubricados, contendo em suas partes externas e frontais, em caracteres destacados, além da razão social e do CNPJ da licitante, com os seguintes dizeres:

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 008/2023

ENVELOPE “A” - DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO

E

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

### CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 008/2023

ENVELOPE “B” – PROPOSTA DE PREÇOS

8 - ENVELOPE “A” – DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO

8.1 - O proponente deverá apresentar dentro do envelope “A” todos os documentos exigidos no subitem 8.6 como condição para participar do certame cujo descumprimento resulta automática inabilitação.

8.2 - Os documentos poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou por servidor da Administração ou publicação em órgão da imprensa oficial. Os que forem de emissão da própria proponente deverão ser impressos em papel timbrado da licitante, registrando o número desta licitação e estarem datados e assinados por seu representante legal ou preposto legalmente estabelecido. A exibição do documento original ao Presidente da CPL dispensa a autenticação em cartório.

8.3 - Os documentos expedidos via internet e, inclusive, aqueles outros apresentados terão sempre que necessário, suas autenticidades/validades comprovadas por parte da Comissão Especial de Licitação.

8.4 - Não serão aceitos protocolos de entrega ou de solicitação de documento em substituição aos documentos requeridos no presente Edital e seus anexos.

8.5 - As folhas da documentação deverão estar numeradas em ordem crescente, e não poderão conter rasuras ou entrelinhas e serão rubricadas pelo representante da licitante.

8.6 - A DOCUMENTAÇÃO DEVERÁ CONTER:

8.6.1 - HABILITAÇÃO JURÍDICA

a) Registro comercial, no caso de empresa individual;

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhados de documentação de eleição de seus administradores;

c) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício;

d) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.

8.6.2 - REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (C.N.P.J.), mediante apresentação da consulta ao site http:www.receita.fazenda.gov.br;

b) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

c) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, extensiva às contribuições sociais administradas pela Secretaria da Receita Federal – Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, podendo ser demonstrada por meio de Certidão Positiva com efeitos de negativa;

d) Certidão Negativa de Débitos – CND ou Certidão Positiva com efeito de Negativa relativa ao  Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) dentro da validade na data da licitação;

e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) ou Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas em nome do interessado, com os mesmos efeitos da CNDT, segundo o disposto no art. 642-A, § 2º da CLT; mediante apresentação da consulta ao site http:// www.tst.gov.br/certidão;

f) Fazenda Municipal: apresentação da Certidão Negativa de Débitos, ou Certidão positiva com Efeito de Negativa.

8.6.2.1 - Microempresas e empresas de pequeno porte:

8.6.2.1.1 - a comprovação de regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte somente será exigida para efeito de assinatura do contrato, no entanto, por ocasião da participação neste certame licitatório, deverão apresentar toda a documentação exigida para tanto, mesmo que esta apresente alguma restrição;

8.6.2.1.2 - havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal exigida neste edital, será assegurado à microempresa ou empresa de pequeno porte adjudicatária deste certame o prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados do momento em que for declarada a vencedora, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração da Prefeitura Municipal de Quissamã, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa;

8.6.2.1.3 - a falta de regularização da documentação no prazo previsto neste edital implicará a decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à Administração convocar as licitantes remanescentes para assinar a Ata de Registro de Preços, na ordem de classificação, ou revogar a licitação.

8.6.2.1.4 - Na hipótese de cuidar-se de microempresa ou de empresa de pequeno porte, na forma da lei, não obstante a obrigatoriedade de apresentação de caução de proposta.

8.6.3 - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

a) Certidões negativas de falência, concordata ou recuperação judicial expedidas pelos distribuidores da sede da pessoa jurídica. As certidões serão válidas pelo prazo de 90 dias, a partir de sua expedição, até sua apresentação na data da licitação, se outro prazo não constar no documento.

b) Não constituirá motivo de inabilitação a anotação de distribuição de processo de recuperação judicial ou pedido de homologação de recuperação extrajudicial, caso haja comprovação de que o plano já tenha sido aprovado/homologado pelo juízo competente quando da entrega da documentação de habilitação deste Concorrência.

c) Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, devidamente registrados na Junta Comercial do Estado de sua sede ou domicílio ou em outro órgão equivalente.

d) Serão considerados e aceitos como na forma da lei os Balanços Patrimoniais e Demonstrações Contábeis que contenham as seguintes exigências:

I) A licitante que utiliza a Escrituração Contábil Digital – ECD deverá apresentar o balanço patrimonial autenticado na forma eletrônica, pelo Sistema Público de Escrituração Digital – SPED, acompanhado do termo de autenticação eletrônica nos termos de abertura e de encerramento do Livro Diário.

II) Quando se tratar de sociedades anônimas, o balanço deverá ser apresentado em publicação no Diário Oficial do Estado de sua sede e jornais de grande circulação.

III) Quando se tratar de outro tipo societário, o Balanço Patrimonial acompanhado dos termos de abertura e de encerramento do Livro Diário deverá ser devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante ou em outro órgão equivalente.

IV) Quando se tratar de sociedade constituída a menos de um ano, esta deverá apresentar apenas o Balanço de Abertura, o qual deverá conter a identificação legível e assinatura do responsável contábil da empresa, devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade – CRC, bem como ser devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante ou em outro órgão equivalente.

e) Índices:

I) Liquidez Geral (LG) igual ou maior que 1(um). Será considerado como Índice de Liquidez Geral o quociente da soma do Ativo Circulante (AC) com o Ativo Não Circulante (ANC) pela soma do Passivo Circulante (PC) com o Passivo Não Circulante (PNC).

AC + ANC

LG = -----------------

PC + PNC

II) Liquidez Corrente (LC) igual ou maior que 1(um). Será considerado como Índice de Liquidez Corrente o quociente do Ativo Circulante (AC) pelo Passivo Circulante (PC).

AC

LC = ----------------

PC

III) Solvência geral (SG) igual ou maior que 1(um). Será considerado como Índice de Solvência Geral o quociente do Ativo, pela soma do Passivo Circulante (PC) com o Passivo Não Circulante (PNC).

Ativo

SG = -----------------

PC + PNC

8.6.4 - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

8.6.4.1 - TÉCNICA-OPERACIONAL: As licitantes deverão comprovar qualificação técnico-operacional, mediante a apresentação dos seguintes documentos:

- Certidão de Registro de Pessoa Jurídica, emitido pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), em nome da licitante pela região que estiver vinculada ou sede, com validade para o presente exercício. Caso a licitante seja de outro estado da federação, será necessário o visto do CREA-RJ ou do CAU-RJ, quando da assinatura do contrato.

- Prova de possuir no Acervo Técnico da Licitante atestado(s) de execução de obras de características e complexidade semelhantes às constantes do objeto da licitação, emitidos por entidades de direito público ou privado, limitada esta exigência às parcelas de maior relevância, de acordo com os quantitativos mínimos estabelecidos no Anexo II.

b.1) A comprovação de execução dos serviços mencionados poderá ser feita mediante apresentação de 01 (um) ou mais atestados referentes a um único ou a diversos contratos, com pelo menos os seguintes dados da CONTRATADA: (I) Nome (razão social), CNPJ e endereço completo; (II) Denominação, descrição e finalidade dos serviços; (III) Local de instalação ou de execução dos serviços; (IV) Período e prazo de realização; e (V) Volume dos serviços (quantidades, dimensões, etc.).

- Atestado de Visita, fornecida pelo órgão licitante, de que vistoriou o local e tomou conhecimento de todas as informações e das condições necessárias ao cumprimento das obrigações desta licitação, ou Declaração Formal, conforme previsto no Item nº 17 deste Edital.

8.6.4.2 - TÉCNICA-PROFISSIONAL (RESPONSÁVEIS TÉCNICOS DA OBRA): As licitantes deverão comprovar qualificação técnico-profissional, mediante a apresentação dos seguintes documentos:

- Certidão de Registro de Pessoa Física, emitido pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), em nome dos responsáveis técnicos, pela região que estiver vinculada ou sede;

- Prova de possuir no seu quadro pessoal, na data da Concorrência, profissionais de nível superior detentores de atestados de responsabilidade técnica por execução de obras de características semelhantes, averbados pelo CREA ou CAU, acompanhados das respectivas certidões de Acervo Técnico – CAT, expedidas por estes Conselhos, que comprovem ter os profissionais executado serviços pertinentes e compatíveis com as parcelas de maior relevância técnica do objeto deste Edital, constante no ANEXO II, vedadas as exigências de quantidades mínimas ou prazos.

- A comprovação de que o (s) profissional (is) mencionado (s) no subitem “b”. pertence (m) aos quadros da licitante dar-se-á mediante a apresentação de Contrato Social, Carteira de Trabalho e Previdência Social, Ficha de Registro, contrato de prestação de serviços ou Termo de Compromisso assinado pelo profissional onde se compromete a compor o quadro da empresa licitante caso venha a ser contratada.

- Em se tratando de sócio da empresa, o Contrato Social da licitante comprovará o vínculo.

- É vedada a indicação de um mesmo profissional como Responsável Técnico/Coordenador por mais de uma licitante. No caso de duas ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo profissional como responsável técnico, como comprovação de qualificação técnica, ambas serão inabilitadas.

8.6.5 - DECLARAÇÃO RELATIVA A TRABALHO DE MENORES

Declaração firmada pela licitante nos termos do modelo que integra o Anexo IV deste edital, expressando que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não empregam menor de dezesseis anos, salvo a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz, em cumprimento ao disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal de 1988 e de acordo com o inciso V do Art. 27 da Lei Federal 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999.

8.6.6 - DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA (ME) OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP)

a) As microempresas e empresas de pequeno porte, para utilizarem as prerrogativas estabelecidas na Lei Complementar nº 123/2006, deverão apresentar DECLARAÇÃO de que ostentam essa condição e de que não se enquadram em nenhum dos casos enumerados no § 4º do art. 3º da referida Lei.

9 - ENVELOPE “B” - PROPOSTA DE PREÇOS

9.1 - O envelope “B” conterá proposta de preços, em carta dirigida a Comissão Especial de Licitações,  contendo o nome, CNPJ, endereço e telefone, endereço eletrônico da empresa e e-mail do responsável, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, em Língua Portuguesa (permitido o uso de expressões técnicas de uso comum em outra língua), datada, assinada pelo representante legal da empresa na última folha e rubricada nas demais, mencionando o valor total de sua proposta, o prazo de execução do serviço, validade da proposta, e declarar que aceita o cronograma de desembolso constante deste Edital. Deverá apresentar também planilha de serviços e preços unitários em papel timbrado da empresa, indicando os serviços e quantidades constantes do orçamento oficial com os respectivos preços da proponente. Os preços unitários ofertados não poderão ser superiores aos preços unitários estimados.

9.1.1 - As licitantes que apresentarem redução de preços acima de 30% deverão apresentar junto a sua proposta de preços as composições de custos unitários, a composição do BDI e taxas incidentes observadas todas as obrigações legais, relativas a mão de obra e equipamentos. As que apresentarem a justificativa de material em estoque deverão apresentar os comprovantes patrimoniais, tais como notas fiscais do produto e equipamentos em consonância do balanço exigido neste edital, sob pena de desclassificação da proposta de preços.

9.1.2 - O regime de execução dos serviços é o de empreitada por preço unitário. A planilha de quantidades e serviços constantes do edital deverá ser reproduzida pelos licitantes, indicando os preços unitários dos serviços para efeito de elaboração das medições e julgamento das propostas.

9.1.3 - Todos os elementos e informações necessários à elaboração da proposta de preços estão sendo fornecidos pela administração, de forma que as empresas interessadas tenham completo conhecimento do objeto da licitação. Caso haja divergência entre os quantitativos e serviços apresentados no orçamento oficial, comparativamente aos obtidos pelas empresas interessadas a partir do projeto/especificações fornecidos, tais itens deverão ser apresentados em planilha complementar somente quando o resultado total superar ao orçamento oficial.

9.2 - Não serão consideradas propostas que deixarem de atender, no todo ou em parte, qualquer das disposições deste Edital, bem como aquelas manifestamente inexeqüíveis, além das que contiverem preços vis ou excessivos face aos preços correntes no mercado; igualmente as elaboradas em desacordo com a legislação aplicável e as normas do Edital.

9.3 - As licitantes arcarão com todos os custos relativos à apresentação das suas propostas. O Município, em hipótese alguma será responsável por tais custos, quaisquer que sejam os procedimentos na licitação ou os seus resultados.

9.4 - Serão desclassificadas as propostas de preços que apresentarem preços unitários acima dos preços unitários dos itens da planilha orçamentária constante do ANEXO II / I.

10 - DA ENTREGA DOS ENVELOPES E SESSÃO DE ABERTURA

10.1 - Os envelopes “A” e “B”, concernentes à habilitação e proposta de preços, deverão ser entregues devidamente lacrados, pelos representantes habilitados pelas empresas, à Comissão Especial de Licitações, no dia, horário e local indicado.

10.2 - Quando a empresa se fizer representada diretamente pelos sócios ou diretores contratualmente habilitados, deverão os mesmos apresentar os documentos elencados no subitem 6.4.

10.3 - As empresas que desejarem poderão se fazer representar indiretamente através de procurador ou pessoa credenciada, com amplos poderes para representá-la em todos os atos e fases do certame.

10.4 - O instrumento de procuração ou carta de credenciamento, serão entregues em separado dos envelopes diretamente a Comissão de Licitações, e serão examinados antes da abertura da documentação.

11 - DA INSTRUÇÃO E JULGAMENTO

11.1 - No início da sessão de abertura, os documentos de representação depois de examinados e conferidos, serão retidos, rubricados e juntados ao processo administrativo pela Comissão Especial de Licitações.

11.2 - Os documentos contidos no envelope “A” serão examinados e conferidos. A critério da Comissão de Licitações poderá ser anunciado, de imediato, o resultado da habilitação, ou designado dia e hora para sua divulgação.

11.3 - Anunciados os resultados da primeira fase do certame e ocorrendo a renúncia expressa do direito de recurso contra a habilitação ou inabilitação prevista na letra “a”, inciso I, do art. 109 da Lei nº 8.666/93, por parte dos licitantes, a Comissão de Licitações, registrará o fato em Ata, devolverá aos participantes inabilitados os envelopes “B” ainda fechados, e procederá imediatamente a abertura dos envelopes com as propostas de preços dos licitantes habilitados.

11.4 - Não havendo desistência expressa de recurso à habilitação ou inabilitação a Comissão de Licitações encerrará a sessão, cientificando os participantes do prazo para a interposição.

11.5 - O conteúdo dos envelopes “A” abertos será juntado ao processo administrativo, os envelopes “B” serão encerrados em um outro envelope único, devidamente rubricado pela Comissão de Licitações e pelos representantes dos licitantes presentes, permanecendo sob custódia até a abertura em outro ato público.

11.6 - Decididos os recursos ou transcorrido o prazo sem interposição, o Presidente de Comissão de Licitações designará dia e hora de prosseguimento da sessão para a abertura dos envelopes “B”, ocasião em que devolverá os mesmos envelopes, ainda fechados aos participantes inabilitados.

11.7 - Abertos os envelopes “B”, as propostas de Preços serão rubricadas obrigatoriamente por um ou mais membros da Comissão de Licitações e pelas Licitantes presentes, e após a devida análise será procedida à classificação das mesmas.

11.8 - No julgamento das propostas, levar-se-ão em conta o atendimento às especificações do Edital e as condições estabelecidas na Lei nº 8.666/93.

11.9 - A proposta escolhida será, entre as classificadas, a que oferecer o menor preço global.

11.10 - No caso de absoluta igualdade de preços e condições entre duas ou mais propostas, e para fins de adjudicação, a classificação se fará obrigatoriamente por sorteio em ato público, conforme estabelece a Lei de Licitações.

11.11 - Serão desclassificadas as propostas que não atenderem as exigências do Edital e aquelas com preços excessivos, com valor superior ao valor estimado de R$ 32.296.085,05 (trinta e dois milhões e duzentos e noventa e seis mil e oitenta e cinco reais e cinco centavos) ou manifestamente inexequíveis.

11.12 - Se todas as licitantes forem inabilitadas ou todas as propostas desclassificadas, a critério da Administração, poderá fundamentadamente ser concedido o prazo de 8 (oito) dias úteis para as Licitantes escoimarem os vícios ou apresentarem outras propostas.

11.13 - Serão igualmente desconsideradas as propostas apresentadas em desacordo com estas Normas, ou com borrões, rasuras, emendas, ressalvas ou omissões.

11.14 - A inabilitação do licitante importa em preclusão do seu direito de participar das fases subsequentes.

11.15 - Instruída com parecer da Comissão, baseado nos preceitos do artigo 49 e seus parágrafos, da Lei Federal nº 8.666/93, a presente licitação será submetida à apreciação da autoridade competente para aprová-la, à qual poderá revogá-la por razões de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar a revogação.

11.16 - Não serão considerados pela Comissão, sob qualquer pretexto, os pedidos de alteração de preços cotados, de complementação, ou de cancelamento, parcial ou total da proposta apresentada.

11.17 - Das decisões proferidas caberá o recurso previsto no inciso I do Artigo 109 da Lei nº 8.666/93, interposto na forma do Parágrafo 4º do reportado Art. 109.

11.18 - Proferido o julgamento das propostas pela Comissão Especial de Licitação, decorrido in albis o prazo recursal, ou tendo havido desistência expressa, ou no caso de interposição dos recursos, após seu julgamento, o procedimento licitatório será encaminhado à autoridade competente para homologação do julgado e adjudicação do objeto licitado ao vencedor.

11.19 - Homologado o resultado, adjudicado o objeto licitado ao vencedor, a Secretaria Municipal de Obras, Serviços Públicos e Urbanismo, convocará, por escrito, dentro do período de validade da Proposta, para comparecer, em data, hora e local designados na convocação para a assinatura do Contrato.

12 - DOS RECURSOS

12.1 - Dos atos praticados relativos a esta licitação cabe recurso, previsto no art. 109 da Lei Federal nº 8.666/93, no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da intimação do ato ou da lavratura da respectiva ata, no caso de:

12.1.1 - habilitação ou inabilitação da licitante;

12.1.2 - julgamento das propostas comerciais;

12.1.3 - anulação ou revogação deste edital;

12.1.4 - rescisão contratual por ato unilateral da Administração;

12.1.5 - aplicação das penas de advertência, suspensão temporária ou de multa.

12.2 - Os recursos  interpostos pelas licitantes deverão ser protocolados no Protocolo Geral da Prefeitura Municipal de Quissamã, localizado na Rua Conde de Araruama, 425 – Centro – Quissamã - RJ,  de segunda à quinta-feira no horário das 8hs às 11h30 e de 13h30 às 17hs, e sexta-feira das 8hs às 12hs, exceto aos sábados, domingos e feriados.

12.3 - O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

13 - DO CONTRATO E DO PAGAMENTO

13.1 - Constam do Modelo de Contrato, parte integrante deste Edital – ANEXO VI, as condições e formas de pagamento, as sanções para o caso de inadimplemento e demais obrigações das partes.

13.2 - O pagamento dar-se-á em 12 (doze) parcelas mensais, obedecendo Cronograma físico - financeiro Estimado, com efetivação do pagamento em até 30 (trinta) dias após a liquidação, sendo obrigatória a medição atestada por relatórios fotográficos, de pesagem, manifestos de recebimento e comprovação de localização da destinação final por seus respectivos fiscais designados através de ato específico da Secretaria Municipal de Obras, Serviços Públicos e Urbanismo. Os pagamentos serão efetuados depois de certificado o cumprimento das disposições desta cláusula, bem como, da comprovação da inscrição de obra junto ao INSS, da Lei 8.666/93 (Art. 71), da Lei 4.320/64 e demais disposições aplicáveis.

13.3 - O atraso no pagamento implicará na incidência de juros de 1 % (um por cento) ao mês, mais TR como compensação financeira, calculado pro rata die entre o 31º (trigésimo primeiro) dia da data da entrega aposta pelo protocolo da PMQ no título da cobrança e a data do efetivo pagamento.

13.4 - Os pagamentos efetuados antecipadamente, sofrerão desconto pro rata die, calculados ela variação da TR entre o dia do efetivo pagamento e data inicialmente prevista para pagamento.

13.5 - O recebimento das parcelas de pagamento devidas condiciona-se à comprovação pela CONTRATADA do recolhimento das contribuições previdenciárias e do FGTS relativas à mão de obra empregada, o documento comprobatório ficará anexado, por cópia reprográfica, ao respectivo processo de pagamento.

13.6 - Não serão aceitas alterações pelos licitantes das velocidades de transporte após a realização da licitação. Caso o licitante não seja capaz de praticar a velocidade considerada, deverá considerar está como limitador em suas composições de custos. Somente serão aceitas as alterações, após a licitação em decorrência de fato superveniente, não previsíveis a época da elaboração do projeto básico demonstrada técnica e documentalmente.

13.7 -  Em caso de necessidade de acréscimo do item Administração Local, o mesmo deverá ser comprovado tecnicamente, sendo que seu valor não poderá exceder a relação percentual, entre o valor do referido item e o preço proposto.

13.8 - Os pagamentos por eventuais serviços ou itens não previstos (ITENS NOVOS) somente poderá ser feito com base em preços de índices oficiais tais como EMOP preferencialmente, na ausência deste poderá ser utilizado as demais bases oficiais tais como (SICRO/SINAPI/SCO/PINI/SBC). Na completa ausência deste, através de cotação de preços de mercado junto a no mínimo 03 (três) fornecedores especializados, aplicando-se o BDI proposto no projeto e o respectivo desconto aplicado na proposta de preços.

13.9 - Até a data de assinatura do Contrato, poderá ser eliminado da licitação qualquer licitante que tenha apresentado documento ou declaração incorreta, bem como aquele cuja situação técnica ou econômico-financeira tenha se alterado após o início de processamento do pleito licitatório, prejudicando o seu julgamento.

13.10 - A licitante vencedora fica obrigada a, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, entregar o contrato devidamente assinado pelo representante legal. Este prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado expressamente pela parte, durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado aceito pela Administração.

13.11 - A não assinatura do Contrato, por qualquer motivo, dentro do prazo fixado, por parte do licitante convocado, implicará em sua eliminação, além da incidência de multa na ordem de 5% (cinco por cento) do valor estimado do Contrato, sem prejuízo das demais sanções previstas no artigo 81, da Lei 8.666/93.

13.12 - Para a assinatura do Contrato, a licitante adjudicatária deverá prestar caução de garantia, equivalente a 5,0 % (cinco por cento) do valor do Contrato conforme previsto nos parágrafos 1º e 2º, do inciso I, do artigo 56, da Lei Federal nº 8.666/93. O proponente poderá optar por uma das modalidades de garantia e critérios previstos na Lei, qual seja em dinheiro, em Títulos da Dívida Pública, fiança bancária ou seguro-garantia.

Parágrafo Único - A garantia somente será devolvida após o recebimento definitivo da obra ou serviço pela comissão designada pela SEMOB e deverá estar válida até aquela data.

13.13 - A garantia a ser apresentada, qualquer que seja a modalidade escolhida, deverá prever a cobertura para os seguintes eventos, dentre outros:

a) prejuízos advindos do não cumprimento do contrato;

b) multas punitivas aplicadas pela fiscalização à contratada;

c) prejuízos diretos causados à contratante decorrentes de culpa ou dolo durante a execução do contrato; e

d) obrigações previdenciárias e trabalhistas não honradas pela contratada.

14 - DO REAJUSTAMENTO

14.1 - Os preços serão fixo e irreajustáveis pelo período de 12 meses, contada da data de apresentação da Proposta comercial da CONTRATADA.

14.1.1 – Em caso de necessidade de reajuste, será adotado o índice INCC, atendendo o disposto no Art. 40, inciso XI da Lei 8666/93.

14.2 -  Caso venha ocorrer o aditamento do CONTRATO, na forma prevista no § 1º do art 65 da Lei Federal 8666/93, os acréscimos de quantidade serão remunerados respectivos custos unitários contantes nas Planilhas de custos – ANEXO II / I do Edital, que vier pactuado com a CONTRATADA.

14.3 - Os pagamentos por eventuais serviços ou itens não previstos (ITENS NOVOS) somente poderá ser feito com base em preços em custos de sistemas oficiais, como EMOP preferencialmente. Na ausência do item no sistema da EMOP, poderão ser utilizadas as demais bases oficiais tais como SICRO, SINAPI, SCO, PINI e SBC). Caso não existente nos sistemas de custos, o preço será obtido em pesquisa junto a, no mínimo, 03 (três) fornecedores especializados. Aplicando-se, em qualquer caso, o BDI estabelecido pela administração no projeto e o respectivo desconto aplicado na proposta de preços da licitação.

15 - DAS PENALIDADES

15.1 - No caso de descumprimento total ou parcial das condições deste edital, a Prefeitura Municipal de Quissamã, sem prejuízo das perdas e danos e das multas cabíveis, nos termos da lei civil, aplicará à contratada, conforme o caso, as penalidades previstas nos art. 86, 87 e 88 da Lei Federal nº 8.666/93, as seguintes sanções:

- Advertência;

- Multa de mora de até 0,1 (um décimo por cento), por dia útil, sobre o valor do contrato, até o período máximo de 30 (trinta) dias úteis;

- Multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, após esgotado o prazo fixado no subitem anterior;

- Suspensão temporária de participação em licitações, ou impedimento de contratar com a administração pública pelo prazo de 02 (dois) anos;

- Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.

15.2 - As sanções previstas nas alíneas “a” , “b”, “c” e “d”, poderão ser cumuladas e não excluem a possibilidade de rescisão administrativa do contrato (artigo 78 e seus incisos c/c art. 79, I, da lei 8.666/93) por decisão fundamentada, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

15.3 - Aplicam-se às disposições gerais e especiais previstas nos artigos 81 a 99 da Lei Federal nº 8.666/93 ao presente Edital e Contrato dele oriundo.

15.4 - A recusa da adjudicatária em receber o memorando de início de serviço, dentro do prazo estabelecido, sem justificativa aceita pela Secretaria Municipal de Obras, Serviços Públicos e Urbanismo, a impedirá de participar de novas licitações, pelo prazo de até 24 (vinte e quatro) meses, sem prejuízo da aplicação de multa.

16 - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO

16.1 - A Administração receberá e aceitará o objeto desta licitação, se e quando perfeitamente de acordo com as condições estabelecidas nas Normas Gerais.

16.2 - Executado o Contrato, a Fiscalização receberá provisoriamente o seu objeto, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita do CONTRATADO, onde constará o prazo de observação, que não poderá ser superior a 90 (noventa) dias, ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no Art. 69 da Lei 8.666/93. O recebimento definitivo do objeto do Contrato dar-se-á por Comissão constituída por 3 (três) membros designados pela SEMOB. Tanto o fiscal da execução do Contrato, quanto os membros da Comissão deverão ter habilitação profissional compatível com as funções que exercerão.

16.3 - O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e a segurança da obra ou do serviço, nem ético-profissional pela perfeita execução do Contrato, dentro dos limites estabelecidos pela lei ou pelo Contrato.

17 - DA VISITA TÉCNICA

17.1 - A empresa interessada em participar desta licitação poderá visitar os locais onde se realizarão os serviços que constituem o objeto desta licitação. A visita será efetivada para todos os interessados, mediante agendamento prévio com a Secretaria Municipal de Obras, Serviços Públicos e Urbanismo, por meio dos telefones (22) 2768-9300, ramal 9459, de 8hs às 11h30 e de 13h30 às 17hs, com a Sra. Eliete. O Município fornecerá o Atestado de Visita e Informações Técnicas, conforme modelo do Anexo III. Esse atestado, será juntado à documentação de habilitação, nos termos do inciso III do art. 30 da Lei nº 8.666/93.

17.2 - Há a possibilidade de substituição do atestado de visita técnica por uma declaração formal, assinada pelo responsável técnico da empresa licitante, sob as penalidades da lei, informando que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos, que assume total responsabilidade pela não realização da visita e que não utilizará desta prerrogativa para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avenças técnicas ou financeiras que venham a onerar a Administração.

17.3 - Os interessados deverão apresentar, no ato da visita, Contrato Social da empresa, tratando-se de Sócio/Administrador, ou, no caso de representante, Documento de Credenciamento expedido pela empresa (original ou cópia autenticada) que comprove a autorização para realizar a visita e receber o Atestado de Visita, bem como documento de identidade.

18 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS

18.1 - As informações relativas a este Edital poderão ser esclarecidas junto a Secretaria Municipal de Obras, Serviços Públicos e Urbanismo, na rua Conde de Araruama, 425 - Centro - Quissamã – RJ, no horário de 8hs às 11h30 e de 13h30 às 17hs, ou pelo telefone (22) 2768-9300, ramal 9393, com o Sra. Giliane, e segunda à quinta-feira no horário de 8h30 às 11h30 e 13h30 às 17hs, e s sexta-feira de 8h30 às 12hs ou com o Departamento de Licitação pelo telefone (22) 2768-9300, ramal 9323, exceto feriados. As dúvidas a serem esclarecidas por telefone serão aquelas de caráter estritamente informal.

18.2 - O edital poderá ser consultado por qualquer interessado na Sala da Comissão Permanente de Licitação, situada à Rua Conde de Araruama, 425 – Centro – Quissamã – RJ, durante o expediente normal do órgão licitante e no site www.quissama.rj.gov.br.

18.3 - Os interessados deverão estudar minuciosa e cuidadosamente o Edital e seus Anexos, bem como todas as instruções, termos e especificações técnicas presentes, informando-se de todas as circunstâncias ou detalhes que possam de algum modo afetar a aferição dos custos e prazos envolvidos na execução do objeto desta licitação.

18.4 - Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

18.5 - A participação na licitação implica plena aceitação, por parte do licitante, das condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos, bem como obrigatoriedade do cumprimento das disposições nele contidas.

18.6 - Qualquer modificação no Edital exige divulgação pelo mesmo instrumento de publicação em que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas.

18.7 - É facultada à Comissão Especial ou Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar no ato da sessão pública.

18.8 - A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.

18.9 - A autoridade competente para a aprovação do procedimento licitatório poderá revogá-lo em face de razões de interesse público, por motivo de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-lo por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante ato escrito e devidamente fundamentado.

18.10 - Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração.

18.11 - O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público.

18.12 - As normas que disciplinam este certame serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.

18.13 - Qualquer cessão, subcontratação ou transferência posterior a contratação feita sem autorização da CONTRATANTE será nula de pleno direito e sem qualquer efeito, além de sujeição às cominações legais e contratuais cabíveis.

18.14 - Em caso de subcontratação, a contratada permanecerá solidariamente responsável com o subcontratado, tanto em relação à CONTRATANTE, como perante terceiros, pelo perfeito cumprimento de todas as cláusulas e condições do contrato.

18.15 - A licitante contratada assumirá integral responsabilidade pelos danos que causar à contratante ou a terceiros, por si ou seus sucessores e representantes na execução dos serviços contratados, isentando o Município de Quissamã de toda e qualquer reclamação que possa surgir em decorrência dos mesmos.

18.16 - A contratada será a única responsável para com seus empregados e auxiliares, no que concerne ao cumprimento da Legislação Trabalhista, Previdência Social, Seguro de Acidentes do Trabalho ou quaisquer outros encargos previstos em lei, em especial no que diz respeito às normas de segurança do trabalho, previstos na Legislação Federal, sendo que o seu descumprimento poderá motivar aplicações de multas ou rescisão do contrato com a aplicação das sanções cabíveis.

18.17 - A Administração se reserva o direito de até a data da abertura das propostas, e a seu exclusivo critério, por despacho motivado, adiar ou desistir da presente licitação, sem que isso represente motivo para que as empresas participantes pleiteiem qualquer tipo de indenização.

18.18 - Para fins de dirimir controvérsias deste certame elege-se o foro competente da Comarca de Carapebus/Quissamã, excluído qualquer outro.

Quissamã, *** de ***** de 2023

Antônio Carlos do Espiro Santo

Responsável pela Assinatura de Minutas e Editais

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E URBANISMO

EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 008/2023

ANEXO I

Projeto Básico

- OBJETO:

Contratação de empresa para executar o sistema de transporte, tratamento, destinação final dos esgotos sanitários e rede de drenagem de águas pluviais da localidade de Barra do Furado.

- JUSTIFICATIVA:

A comunidade de Barra do Furado conta com um sistema coletor único de esgoto, ou seja, os efluentes sanitários produzidos pela população seguem por uma rede mista (águas pluviais e esgoto) até o tratamento. O tratamento se dá através de sistemas de fossa séptica associadas a filtros anaeróbios, de onde o lançamento é realizado no rio do espinho, corpo hídrico local. Este tipo de sistema está fora das recomendações técnicas e não atende à legislação ambiental atual. A eficiência de tratamento não é a desejável e ainda existe o risco constante de poluição do rio do espinho e das praias próximas. A comunidade local tem entre suas principais atividades a pesca e o turismo, tratando-se de local de veraneio, caracterizando-se por variação populacional, especialmente no verão. Por isso, a implantação do Sistema de esgotamento Sanitário na localidade de Barra do Furado é de extrema relevância para a população, tendo em vista a melhoria das condições ambientais, de saúde e econômicas inerentes ao adequado tratamento do esgoto na comunidade. Portanto, a implantação do sistema permitirá melhorar as condições de saúde pública impactando positivamente na qualidade de vida da população local.

- DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:

Os serviços a serem executados estão constantes na respectiva planilha orçamentária e nos projetos executivos.

É parte integrante deste projeto básico:

- Planilha de serviços / Composições de serviços;

- Memória de cálculo;

- Memoriais descritivos;

- Cronograma físico – financeiro;

- Cronograma de desembolso;

- BDI;

- Relevância técnica;

- Plantas.

  - - RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA:

- Fornecer todo equipamento e ferramentas necessárias à execução dos serviços;

- Contratar mão de obra idônea, que tenha comportamento compatível com o ambiente de trabalho, mantendo bons hábitos de conduta;

- Contratar mão de obra suficiente, impondo ritmo e produtividade adequada ao objetivo pretendido;

- Obter e empregar somente materiais de primeira qualidade;

- Observar todas as leis, regulamentos e posturas referentes à obra e segurança pública;

- Respeitar, rigorosamente, no que se refere a todos os seus empregados, a legislação vigente sobre tributos, direitos trabalhistas, previdência social, acidentes de trabalho e demais contribuições;

- Fornecer e obrigar os trabalhadores envolvidos na prestação de serviço a usar equipamentos de proteção individual e coletivos de segurança, de cordo com o previsto na NR-06 e NR-18 da Portaria n° 3214 do Ministério do Trabalho e Emprego e nos demais dispositivos de segurança.

- É obrigação da contratada arcar com as seguintes despesas para execução dos serviços, sem ônus adicionais ao contratante:

- Deslocamento;

- Estadia

- Alimentação

- A Contratada deverá definir as ocupações necessárias e dimensionar suas equipes de trabalho de acordo com a complexidade, o volume de serviços e o prazo de Ordem de Serviço a ser executada.

- ORÇAMENTO / CUSTO DA OBRA:

4.1 – Planilha de Custo para serviços:

Segue em anexo I.

4.2 – De acordo com a Tabela EMOP do mês de janeiro de 2023- Desonerado e do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e índices da Construção Civil (SINAPI) da Caixa Econômica Federal. Os custos de execução da obra serão de R$ 32.296.085,05 (trinta e dois milhões e duzentos e noventa e seis mil e oitenta e cinco reais e cinco centavos), sendo:

- Valor dos serviços de drenagem pluvial: R$ 7.884.699,77

- Valor dos serviços do sistema de esgotamento sanitário: R$ 24.411.385,28

- PRAZO E CRONOGRAMAS:

Prazo previsto para a execução dos serviços será de 360 (trezentos e sessenta) dias a partir da Ordem de Início dos Serviços. Seu respectivo Cronograma Físico-Financeiro está na Planilha anexo II. Podendo ser prorrogado por mais 360 (trezentos e sessenta) dias.

- FORMA DE PAGAMENTO:

Empenho global, com pagamento de acordo com cronograma físico-financeiro e mediante o boletim de medição dos serviços realizados e aceitos pela fiscalização. Cada medição pleiteada deverá ser obrigatoriamente entregue ao fiscal designado, para análise e aprovação prévia com antecedência mínima de 03 (três) dias úteis antes da data prevista.

O prazo de pagamento não poderá ser superior a 30 (trinta) dias, contando a partir da data final do período de adimplemento de cada parcela (Redação dada pelo artigo 40 da lei 8.666).

A contratada deverá apresentar a guia de A.R.T. e seu recolhimento no início da obra e diário de obras atualizado para a efetuação das medições.

- DO REAJUSTAMENTO DE PREÇO:

Os preços que vierem a ser pactuados por decorrência deste objeto serão irreajustáveis por 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias consecutivos, após o que, serão reajustados somente em suas parcelas remanescentes, obedecendo à variação do índice INCC correspondentes às famílias constantes da planilha orçamentária.

- ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO:

Ficará a cargo da Secretaria de Obras o acompanhamento da execução de todas as fases e etapas da obra, a qual designará profissionais para fiscalizarem os serviços executados, e verificação do cumprimento das disposições contratuais em todos os seus aspectos, disponibilizando o transporte e equipamentos necessários para os profissionais designados.

A firma contratada deverá apresentar ART paga (Anotação de Responsabilidade Técnica) no 1° dia de início das obras.

- SEGURANÇA DA OBRA

Na execução dos trabalhos, deverá haver plena proteção contra riscos de acidentes com pessoal da CONTRATADA e com terceiros, independentemente da transferência daqueles riscos a Companhias ou Institutos seguradores. Para isso, a CONTRATADA deverá cumprir fielmente o estabelecimento na legislação nacional no que concerne à segurança (nesta cláusula inclusa a higiene do trabalho), bem como, obedecer a todas as normas, critérios de FISCALIZAÇÃO, apropriadas e específicas para a segurança de cada tipo de serviço, além do correto manejo e destinação dos resíduos da construção civil (RCC) em locais legalizados pelos órgãos competentes, conforme Resolução CONAMA n° 307/2002 e pela Lei Federal 12.305/2010.

# MEMORIAL DESCRITIVO

# (PARTE 1)

Objeto: Sistema de transporte, tratamento e destinação final dos esgotos sanitários da localidade de Barra do Furado - Quissamã-RJ

# 1.0 INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS

- O canteiro de obras deverá ser instalado em local de fácil acesso,devendo possuir banheiros, refeitório com bebedouro, abrigo para administração da obra, possuir área suficiente para depósito de materiais, armazenamento de tubos e equipamentos. O canteiro deverá estar localizado estrategicamente de maneira a facilitar o perfeito andamento da obra.

- O espaço deverá ser devidamente cercado, para fins de coibir e minimizar, ao máximo, os possíveis atos de vandalismo ou subtração dos produtos, materiais, equipamentos e ferramental que estiverem guardados ou instalados no local.

- Deverá prover e possuir instalações físicas suficientes para atendimento às práticas de higiene pessoal e coletiva, assim como para a alimentação, guarda de produtos, materiais de construção, equipamentos, maquinários, ferramentas e para o estacionamento de veículos de passeio.

- As instalações prediais deverão estar em conformidade com as Normas da ABNT vigentes.

- As dependências e as áreas cercadas deverão estar, durante o período noturno, com iluminação suficiente para minimizar incidentes de furtos ou outros que venham a causar danos e prejuízos desnecessários, além da manutenção constante de ação de vigilância junto aos acessos ao Canteiro.

- Deverá ser incorporada ao Canteiro Central, para sua administração, área aberta, ou cercada, específica para o estoque de materiais granulométricos e outros referentes aos resíduos de demolições ou escavações, que iminentemente serão descartados, ou reutilizados, no decorrer do desenvolvimento das obras. Junto à cerca, ou tapume, deverão ser colocadas as placas de identificação do empreendimento, do cliente e da empresa executora contratada.

- O Canteiro Central deverá estar em de acordo com as nuances de cores relativas ao prescrito pela Contratante.

# 2.0 PROJETOS

- Deverão ser providenciados, anteriormente à execução de qualquer atividade, os projetos executivos e seus respectivos detalhamentos.

- Todos os projetos, antes de qualquer atividade, deverão ser analisados e aprovados pela Comissão de fiscalização da SEMIF nomeada para execução do objeto.

- As mudanças que porventura venham a ocorrer durante a execução do empreendimento, deverão ser notificadas primeiramente à Fiscalização, para, após as análises necessárias da equipe técnica e aprovação, serem implementadas. Todas as mudanças deverão ser registradas no Livro Diário de Obras, e solicitadas por escrito com as justificativas sobre a necessidade das mesmas ocorrerem.

# SINALIZAÇÃO ESEGURANÇA

Todo sistema de sinalização será de responsabilidade da empresa contratada, cabendo a ela a segurança de seus operários e terceiros. As valas abertas deverão ser sinalizadas com cavaletes pintados de amarelo e preto, presentes em todas as vias que darão acesso à vala. Em final de expediente as valas abertas deverão ser sinalizadas em toda a sua extensão. Fica a cargo da empreiteira toda a responsabilidade na segurança das operações de máquinas, equipamentos, ferramentas e qualquer outra atividade da obra.

# DRENAGEM PLUVIAL

A drenagem pluvial tem por objetivo captação de águas que percolam pelas vias e pelos lotes de acordo com a contribuição da bacia.

A drenagem será feita em tubo de concreto armado nas classes PA-1 ou PA-2 nos diâmetros conforme indicado em projeto.

# LOCAÇÃO DAS TUBULAÇÕES

Deverão obedecer rigorosamente aos eixos das vias, devendo ainda contar com amarrações dos poços de visita e pontos auxiliares. Todos os materiais a serem empregados na construção da rede coletora de águas pluviais, deverão ser de primeira qualidade, atendendo às normas técnicas e especificações da ABNT.

# TUBULAÇÕES

As tubulações utilizadas deveram seguir os diâmetros especificados em projeto. Os tubos utilizados deverão ser do tipo pré-moldado tipo macho-fêmea, armados no diâmetro mínimo de 0,40 metros, apresentar Fck maior que 15MPA e segundo NBR9793/87 Classe PA –1 ou PA-2. A brita utilizada para fabricação dos tubos deverá ser homogênea, não sendo permitidos matéria orgânica, torrões ou qualquer material estranho à sua matéria prima. A areia utilizada na fabricação dos tubos deverá ter granulométrica média ou grossa, não sendo permitido areia com matéria orgânica, argila ou qualquer outro material estranho a sua matéria prima. O cimento utilizado na fabricação dos tubos deverá ser da marca conhecida, seu armazenamento deverá ser feito em local seco e ventilado, livre de infiltrações ou qualquer tipo de contato com a água. O concreto não deverá ser utilizado na fabricação de tubos quando após sua preparação ultrapassar 02 (duas) horas, (término da pega).

# ABERTURAS DAS VALAS

As valas serão abertas com equipamento adequado, obedecendo rigorosamente às cotas previstas no projeto planialtimétrico. As cotas de cortes deverão estar escritas em estacas ao longo da vala para que possa minimizar o erro na escavação. A profundidade da vala deverá ficar abaixo.

Das cotas de projeto 10cm para execução do berço depó depedra, o fundo da vala deverá estar totalmente preenchido com pó-de-pedra, acertado respeitando a inclinação.

As valas deverão estar sinalizadas com cercas protetoras, e demais elementos que identifiquem risco.

# ASSENTAMENTOS DE TUBOS

Os tubos deverão ser assentados em perfeito alinhamento, sobre o berço de pó de pedra, sendo respeitada a locação e inclinação dos tubos de acordo com o projeto de galerias de águas pluviais. O berço de pó de pedra deverá ter espessura média de 10 cm, obedecer rigorosamenteàs cotas de projetos, preencher totalmente o fundo da vala e estar em perfeita conformidade. A junta deverá ser preenchida com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, interna e externamente, não sendo permitido o excesso de argamassa nas paredes internas.

Não serão assentados tubos trincados ou danificados durante a descida na vala, ou os que apresentem qualquer defeito construtivo aparente

# REATERRO DAS VALAS

O reaterro será executado com pó-de-pedra da geratriz inferior à geratriz superior 20cm à cima, e com saibro até a cota de terreno, compactados manualmente observando a correção de umidade. A compactação será feita com compactador vibratório em camadas de 20cm.

# CAIXA / BATERIA DE RALO.

As caixas de ralo serão em concreto pré-moldado, com parede de 0,06m, nas dimensões internas de (0,30x0,90x0,90) m para aguas pluviais, com base em concreto simples (fck=11 Mpa), preenchimento da periferia da grelha em concreto simples (fck=15 Mpa), rejunte da bolsa do tubo e do pescoço da caixa pré-moldada em argamassa de cimento e areia no traço 1:4, em volume, grelha de ferro fundido de 135Kg.

As baterias de ralo serão em alvenaria de bloco (9x19x19cm), preenchidos com argamassa no traço 1:3 de cimento e areia, com grelhas de ferro fundido com 0,40m de largura, assentadas conforme projeto.

Os ramais de ralo deverão ser executados com tubos de concreto armado do tipo pré- moldado macho-fêmea, no diâmetro de 0,40 metros, apresentar Fck maior que 15 MPA e

segundo NBR 9793/87 Classe PA – 1.

# POÇO DE VISITA

Deverão ser executados segundo a indicação do projeto de Drenagem Pluvial.

A construção será em alvenaria de blocos de concreto, com espessura de 20 cm, assentados em argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia média no traço de 1:2: 8. O revestimento das paredes internas deverá ser com emboço, sendo de cimento e areia média sem peneirar no traço 1:3 com espessura 2,5 cm.

O fundo será de concreto, com espessura determinada em projeto.

A laje superior será de concreto armado, com espessura determinada em projeto, com visita no diâmetro de 0,60m para limpeza e manutenção.

O detalhamento do poço de visita será apresentado junto com os projetos da rede de drenagem.

# LIGAÇÕES DOMICILIARES DE ESGOTO SANITÁRIO

- Toda a execução das redes de ligações domiciliares deverá ser orientada, monitorada e acompanhada, por uma equipe de topografia, sem exceção, para fins de nivelamento e assentamento conforme projeto executivo.

- Todos os materiais a serem utilizados deverão ter: procedência de empresas idôneas no mercado; boa qualidade; e atendimento às Normas Técnicas da ABNT em todos os quesitos de projeto;

- Todo o desenvolvimento dos serviços deverá atender aos dados dos projetos e detalhes executivos, assim como à orientação local da equipe de topografia.

- Deverão ser considerados e utilizados tubos para os coletores principais, conexões e acessórios de PVC, série reforçada, de 150 (cento e cinquenta) mm de diâmetro. E tubos,conexões e acessórios de PVC normais, de 100 mm de diâmetro para as ligaçõesresidenciais.Todas as cavas deverão ser escavadas conforme dimensões definidas nos projetos e detalhes executivos. Também estarem com suas bases regularizadas, e com embasamento com areia lavada, conforme espessura de projeto.

- Todas as redes e ligações domiciliares deverão ser recobertas, após assentamento, com pó- de-pedra, conforme definição de projeto, devidamente adensado e compactado.

- Todas as redes deverão ter seu recobrimento final, após a camada de pó-de-pedra, com material de 1ª categoria, de boa qualidade, adensado e compactado mecanicamente, para o coletor principal e manualmente para as ligações residenciais.

- Entenda-se por ligação residencial a conexão do coletor à Caixa de Inspeção (CI) a ser implantada para cada residência, individualmente, e desta até a saída da tubulação sanitária da respectiva residência em questão.

- Todo o material proveniente de escavação deverá ser acumulado em área programada pela Contratada, para sua posterior reutilização, ou descarte.

- Todas as locações e frentes de obra deverão estar devidamente sinalizadas e com proteçãode segurança contra terceiros, a fim de se evitar conflitos locais e acidentes desnecessários.

- Os poços de visita serão feitos em anéis de concreto pré-moldado com diâmetro de 0,60m. O fundo será em concreto em perfeito acabamento, com calhas nas direções das saídas, facilitando a manutenção. O tampão será em ferro fundindo com a especificação conforme projeto de detalhes de esgoto sanitário.

- As CIs residenciais, de deságue, de passagem e iniciais dos coletores principais, serão em concreto pré-moldado, sob bases de concreto de fck 10 MPa, tamponadas com tampões circulares e articulados de ferro fundido, sendo as mesmas alocadas conforme definição do projeto executivo.

- Todos os trabalhos deverão ser aprovados pela Fiscalização. Em caso negativo, deverão ser refeitos a contento, e notificados no Livro Diário de Obras.

- Os trabalhos deverão atender o Cronograma de Obras, o máximo possível, cabendo à empresa Contratada contornar os desvios ocorridos, viabilizando o cumprimento do prazo licitado.

- As valas deverão ser abertas manualmente pela calçada, e os tubos assentados sobre colchão de areia com espessura de 10 cm. O reaterro será executado em camadas de 30 cm de espessura, devidamente apiloado para compactação.

# PAVIMENTAÇÃO (SISTEMA VIÁRIO)

A pavimentação das vias, serão retirados os parelelos e recolacados novamento.

Serão necessários um conjunto de projetos para estabilização do seu leito, tais como: reconformação de taludes; drenagem e retenção de sedimentos e máre as amontante destas vias e, troca de solo, dentre outros.

Para efeito de projeto básico será adotada uma caixa de rolamento de 6,8 metros e passeios de 1,2 metros, em cada lado da via.

# DIMENSIONAMENTO

- Para o dimensionamento do tráfego foi adotada a premissa que o tráfego é somente local, gerado para atender os moradores.

- Para efeito de dimensionamento do pavimento das ruas (principais e secundárias) foram considerados:

      - Caminhões para transportar as mudanças dos moradores;

      - Caminhões de entrega do gás de cozinha e resíduos domésticos;

      - Caminhões de entrega das grandes lojas comerciais e outros (móveis, geladeiras, fogões, materiais de construção para reformas, manutenção dos equipamentos urbanos, etc.);

      - Os veículos de passeio e leves foram desprezados;

      - Todos os caminhões são semelhantes, eixo dianteiro simples de 6 t e eixo traseiro simples de 10 t com rodagem dupla.

- Os valores do número N (solicitações do eixo padrão) são:

      - Para a rua principal.	N=3,0x104;

      - Para as ruas secundárias.	N=5,8x103.

- Os fatores de carga (FC) dos eixos do veículo adotado foram estimados pelas expressões do Manual de Estudos de Tráfego, DNIT, 2006:

      - Eixos simples (dianteiro etraseiro), carga inferior a 8t............................

FC = 2,0782x10-4xP4,0175

      - Eixos simples (dianteiro e traseiro),carga≥8t....FC=1,8320x10-6xP6,2542

      - P=6t.......................................................................................FC= 0,28

      - P=10t...........................................................................................FC=3,29

      - Totalizando 3,57 /veículo, em cada viagem.

- Valores confirmados no gráfico do Método de Projeto de Pavimentos Flexíveis, DNER, 1981 (ainda não atualizado pelo DNIT).

- Para o dimensionamento do pavimento, foi adotado um valor conservador para o ISC (Índice de Suporte Califórnia) ISC=3.

- O pavimento foi dimensionado pelo Método do Projeto de Pavimentos Flexíveis, DNER, ainda não atualizado pelo DNIT.

- Para este tráfego pequeno, menor do que 106, a camada de revestimento será o Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ), na espessura especificada.

- Para as outras camadas do pavimento foram adotados os materiais:

- Base:	Brita Corrida;

- Sub-base:	Pó de pedra;

- Reforço do subleito:	Solo de jazida, com ISC=10.

- Para a determinação das alturas totais sobre cada camada (valores H):

  - Tratamento tem participação zero;

  - Sub-base é sempre considerada com ISC=20, independente do valor real.

- Entrando no gráfico com N=3,0x104 e os valores de ISC, são obtidas as alturas totais necessárias sobre cada camada:

  - Sobre a sub-base (ISC=20) 	19 cm;

  - Sobre o reforçodo sub leito (ISC=10) 	30 cm;

  - Sobre o subleito (ISC=3) 		58 cm.

- Para as camadas granulares, o coeficiente estrutura K=1, daí, em termos de espessuras de camadas:

  - Revestimento+base>19..............................................(condiçãoA);

  - Revestimento+base+sub-base>30...........................(condiçãoB);

  - Revestimento+base+sub-base+reforço>58............(condiçãoC).

- Substituindo os valores (para sub-base com ISC=20):

  - Da (condição A): 0 + base > 19, então base > 19, adotado

base =20 cm;

  - Da (condição B): 0 + 20 + sub-base > 30, então........

Sub-base =10 cm;

  - Da (condiçãoC): 0 + 20 + 10 + reforço > 58, então reforço > 28,

# adotado= 30cm.

- Como N=3,0x104 < 106 e desde que a sub-base tenha ISC >40, a (condição A) pode ser alterada:

- Para: Revestimento + base > 19 x 0,8 (= 15,2)	(novacondição A);

- Assim, resulta para a situação de sub-base com ISC>40:

  - Da (nova condição A): 0 + base >15, 2, adotado base=15cm;

  - Da (condição B): 0 +15 + sub-bas e>30,entãoSub-base=15cm;

  - D a(condição C): 0 + 15 + 15 + reforço >58,então reforço >28,

# adotado=30.

- Resumindo, desde que a sub-base tenha ISC> 40, o pavimento será:

  - Revestimento.	e= 5 cm;

  - Base.....................................e=15cm

BritaCorrida,ISC>60 (N<5x105);

  - Sub-base...............................e=15cm

Pó de pedra, com ISC>40;

- Em cada rua, a seção transversal do pavimento será constituída:

  - Revestimento (e=5cm), na largura da base;

  - Imprimação, na largura da base;

  - Base (e=15cm),na largura da rua;

  - Sub-base(e=15cm), na largura da rua;

  - Regularização do subleito (últimos30cm), na largura da rua,de meio-fio a meio-fio;

- Na figura seguinte é mostrada a seção transversal do pavimento.

Repetiroladodireito

6,0m

3,0m

3,0m

2%

2%

SEÇÃO TIPO:

CCBUQ–ESPESSURA5Cm

I

BBase:BritaCorridae=15cm

SSub-base:PódePedraCBR>=40e=15cm

RReforçodoSub-LeitoCBR>=10e=30cm

ImprimaçãodeBase

6.0 CALÇADAS

BUQ-ESPESSURA5cm

mprimaçãodaBase

ase:BritaGraduadae:15cm

Sub-base:Pó-de-Pedra CBR>=40e=15cm

Reforço do Sub-Leito CBR>=10e=30cm

As calçadas serão do tipo moldados “in loco” com largura de 1,20m. O concreto da calçada deverá ser executado no traço 1:3:4 (cimento, areia e brita) e lançados sobre formas previamente instalada no local. Em caso de utilização de formas, as mesmas deverão estar em perfeitas condições de uso, não sendo permitida a utilização de formas amassadas, desalinhadas, furadas e com resíduos de concreto curado em seu interior.

As formas antes de serem utilizadas deverão receber um banho de óleo queimado no seu interior para que exista perfeitades forma. Em caso de utilização de formas de madeiras,estas deverão ser utilizadas no máximo 5 vezes, estar em perfeitas condições de uso e seu travamento deverão ser de sarrafo de cedrinho de 2,5x5 cm cravados ao chão e fixos nas formas, espaçados a cada 1,00 metro.

O terreno antes de receber o concreto de verá ser preparado, limpo e devidamente acertado e compactado.

Haverá recuperação de calçada nos trechos existentes, onde for necessário demolição para a implantação da rede de esgoto, bem como as ligações domiciliares.

# LIMPEZA GERAL DA OBRA

A obra deverá ser entregue limpa e livre de entulhos, materiais utilizados na obra, matacões ou qualquer forma de material estranho. Ospasseios devem estar limpos eaterrados ou cortados, a partir da cota de topo do meio-fio até o alinhamento predial. A obra será recebidapelo órgão fiscalizador podendo o mesmo desaprovar e solicitar exigências não cumpridas nos projetos ou neste memorial.

1.  Introdução

O presente documento tem por objetivo apresentar o sistema de tratamento de efluentes destinado a atender a uma população de 4.900 habitantes.

1.1 - Legislação pertinente

As condições técnicas do presente memorial estão de acordo com a legislação do Estado do Rio de Janeiro na forma da DZ–0215.R-4 – Diretriz de controle de carga orgânica biodegradável em efluentes líquidos de origem não industrial e da Norma Operacional Padrão - NOP-INEA-45 - Critérios e padrões de lançamento de esgoto sanitário tratado em corpos receptores do INEA - Instituto  Estadual do Ambiente. Também foram seguidas as recomendações contidas nas NBRs 12.208:2020 - Projeto de estação de bombeamento ou de estação elevatória de esgoto e 12.209:2011 - Elaboração de projetos hidráulico-sanitários de estações de tratamento de esgotos sanitários da ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas.

DZ–0215.R-4 - Tabela 1 - Padrão da residência, considerando-se a área construída e a área do lote.

| Padrão | Área edificada ou área do lote |
| --- | --- |
| Alto | Residências com área edificada igual ou superior a 250m² ou lotes com área igual ou superior a |
| Médio | Residências com área edificada igual ou superior a 50m² e inferior a 250m² ou lotes com área igualou superior a 150m² e inferior a 500m². |
| Baixo | Residências com área edificada inferior a 50m² ou lotes com área inferior a 150m². |

DZ–0215.R-4 - Tabela 2 - Vazão per capita de água e contribuição per capita de esgoto em função do padrão da residência,  em bacias onde não houver valores de contribuição per capita medidos pela concessionária de água e esgoto local,  considerando-se o coeficiente de retorno água/esgoto igual a 0,80.

| Padrão | Vazão per Capita de Água (litro/dia) | Contribuição per Capita de Esgoto (litro/dia) | Contribuição Unitária de Esgoto (g DBO/dia) | Contribuição Unitária de Esgoto (mg/l) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Alto | 300 | 250 | 60 | 240 |
| Médio Região Metropolitana | 250 | 200 | 54 | 270 |
| Médio Interior | 200 | 160 | 50 | 310 |
| Baixo (conjunto habitacional) | 150 | 120 | 45 | 375 |
| Baixo (Ocupação desordenada) | 120 | 100 | 40 | 400 |

NOP-INEA 45 - Tabela 1: Valores máximos permitidos para DBO em relação à carga orgânica.

| Carga Orgânica Bruta (C) (Kg DBO/dia) | Concentração máxima em DBO (mgO2/l) |
| --- | --- |
| C< 20 | 120 |
| 20 < C < 60 | 90 |
| 60 < C < 80 | 60 |
| C > 80 | 40 |

NOP-INEA 45 - Tabela 2: Valores máximos permitidos para SST em relação à carga orgânica.

| Carga Orgânica Bruta (C) (Kg DBO/dia) | Concentrações Máximas em SST (mg/l) |
| --- | --- |
| C< 20 | 110 |
| 20 < C < 60 | 80 |
| 60 < C < 80 | 50 |
| C > 80 | 40 |

NOP-INEA 45 - Valores máximos permitidos para Nitrogênio amoniacal e Fósforo em corpos hidricos lóticos e lênticos.

| Corpos hídricos | Nitrogênio amoniacal | Fósforo |
| --- | --- | --- |
| Lóticos | 20,00 mg N-NH3/l | 4,00 mg P/l |
| Lênticos | 10,00 mg N-NH3/l | 1,00 mg P/l |

1.2 Caracterização do sistema

Estão previstas as vazões e cargas orgânicas apresentadas abaixo:

| Tipo | Vazão (l/s) | C.O. (kgDBO5/dia) | Conc. (mg/l) |
| --- | --- | --- | --- |
| Residencial | 9,07 | 243,04 | 310,00 |
| Total | 9,07 | 243,04 | 310,00 |

2. Memorial Justificativo

O sistema proposto é do tipo MBBR - Moving Bed Biofilm Reactor ou Reator biológico de leito móvel, com remoção de nutrientes, nitrogênio amoniacal e fósforo, desinfecção por aplicação de hipoclorito de sódio, complementado por digestão aeróbia e secagem mecanizada de lodo.

O sistema será precedido de tratamento preliminar, composto de gradeamento, medição de vazão, caixa desarenadora, elevatória de esgoto bruto e peneira estática. O tratamento preliminar tem por finalidade remover os sólidos grosseiros que poderiam obstruir, e até danificar bombas e demais componentes do sistema.

No tratamento biológico a câmara anóxica recebe o esgoto bruto proveniente peneira estática e o efluente recirculado dos tanques MBBR e dos decantadores secundários. Isso ocorre para que o nitrogênio convertido em nitrato no processo de digestão aeróbica possa ser convertido em gás nitrogênio, atóxico e não poluente, reduzindo sensivelmente a carga poluidora de nutrientes do efluente. No reator biológico de leito móvel onde encontra-se o meio suporte plástico de baixa densidade que, sujeito à agitação promovida pelo sistema de aeração, apresenta elevada mobilidade e, consequentemente, exposição e contato com a massa líquida em suspensão.

Os organismos decompositores serão mantidos tanto em suspensão na massa líquida, como também aderidos ao meio suporte, garantindo maior quantidade de substrato para biodegradação. As eficiências de remoção de matéria orgânica de esgotos sanitários reportadas na literatura são similares às do processo de lodos ativados, alcançando valores de até 95%. O desempenho do processo é diretamente dependente do meio suporte e da formação de biofilme. A maior concentração de sólidos mantida no reator permite, em princípio, a maior decomposição da matéria orgânica carbonácea e de compostos nitrogenados, resultando em um menor volume para o reator biológico.

A aeração artificial será obtida pela insuflação de ar comprimido no tanque de aeração, através de sopradores do tipo "ROOTS" e malha de difusores de bolhas grossas (Ar Difuso).

O lodo acumulado nos decantadores secundários da etapa biológica (DSB) é, em grande parte, reincorporado ao processo (câmara anóxica) e o excesso é encaminhado ao tanque de lodo, onde ocorrerá a redução do volume de lodo. Na etapa de desfosfatação o efluente tratado dos DSBs chega a câmara de mistura, onde será dosado o coagulante, e aos decantadores secundários finais (DSF). A etapa de "desfosfatação" conta com um sistema de dosagem de coagulantes (solução de sulfato de alumínio ou cloreto férrico) responsável pela adição da solução na câmara de mistura. Esta etapa tem como objetivo remover o fósforo presente em esgotos domésticos por meio de processo físico-químico. A determinação do coagulante, bem como sua dosagem, serão determinados através de ensaios laboratoriais de tratabilidade ("JAR TEST") com uma amostra do esgoto a ser tratado ou com características parecidas.

O tanque de lodo ou digestor aeróbio de lodo receberá o lodo em excesso dos DSB e dos DSF que, após a digestão aeróbia, será direcionado ao sistema de secagem de lodo (SSL). O SSL é formado pelo tanque de acúmulo de lodo, responsável pela homogenização da massa líquida, bomba de lodo, módulo de preparo e dosagem de polímeros e um decante centrífugo. Após o processo de desidratação, os sólidos oriundos desta etapa serão dispostos em aterro sanitário licenciado pelo INEA.

3. Memorial de cálculo

3.1. Informações de projeto

Considerações de projeto:

- Número de habitantes: 4.900 Habitantes

- Consumo d'água per capita: 200/dia

- Contribuição unitária de carga orgânica (Tabela 2 da DZ–0215.R-4) 310 mg/l - Tabela 2 - DZ-215-R4

- Coeficiente de retorno água/esgoto: 0,80

- Coeficiente p/ dia de maior consumo: 1,20

- Coeficiente p/ hora de maior consumo: 1,50

Vazões de projeto:

Qméd = 4.900 x 0,200 x 0,8

Qméd = 784,00 m³/dia = 9,07 l/s = 0,00907 m³/s

Qmáx = 784,00 x 1,20 x 1,50 = 1411,20 m³/dia = 16,33 l/s

Obs.: Para o dimensionamento do processo biológico usaremos a vazão média e para a caixa de grade, caixa de areia e elevatória a vazão máxima afluente.

Carga orgânica de projeto:

C.O. = 784 x 0,310

C.O. = 243,04 Kg DBO/dia

Carga de nitrogênio total

CN = Qméd x Cnitrogênio afluente CNtotal = 39,20Kg N/dia

Carga de nitrogênio amoniacal

CNA = Qméd x Cnitrogênio amoniacal CNamon = 1,18Kg N/dia

Relação DBO/N 			6,20

3.1.1 Parâmetros de dimensionamento:

DBO afluente (So): 310,00 mg/l

DQO afluente: 700,00 mg/l

Temperatura média do ar mais frio 20 a 19 ºC

Temperatura afluente (T): 22 ºC

Fator de síntese: Y = 0,60 kgSSV/kgDBO

Relação A/M: A/M 0,25 dia-¹

Taxa de respiração endógena: Kd = 0,08 dia-¹

Fração biodegradável de SSV fb = 0,65 kg/kg

Constante de reação: k = 0,0161 m³/g.dia

Fator de síntese (oxigênio) a' = 0,61 kg/kg

Manutenção celular b' = 0,07 kg/kg.dia

Concentração DBO saída (Se) Se = 40 mg/L

Concentração SSV saída (SSVe) SSVe = 30 mg/L

Sólidos suspensos totais no esgoto bruto (SST): 350 mg/l

Sólidos suspensos voláteis no esgoto bruto (SSV): 280 mg/l

Coeficiente de produção celular (Y): 0,60 mg/mg

Idade do lodo (ɵ): 15 dias - NBR12209:2011-6.6.13

Sólidos suspensos totais no tanque de aeração (SSTMBBR = X): 4.000 mg/l - NBR12209:2011-6.6.15

Sólidos suspensos voláteis no tanque de aeração (SSVMBBR = XV = 75% de X) 3.000 mg/l

Concent. SSV aderido XAVaderido = 2.073,60 mg/L

Relação SSV/SST adotada SSV/SST 0,75 * Manual de Projeto de ETE

Conc. de sólidos de recirculação X = 6.000,00 mgSST/L

Taxa de recirculação de lodo r = 1,00

Concentração de lodo total (XAVtotal)

XAVtotal = XAVadotado x XAVaderido = Xvtotal = 5,07 kg/m³

Carga de nitrogênio (NTK → NH4 )

Carga NTK afluente = Qméd x NTKaf. CNNTK = 39,20 kg NTK/dia

NTK efluente NTK ef. = 1,50 mg NTK/L

Coeficientes de nitrificação

Taxa de cres. específico máxima µmáx = 0,50 d-¹

Taxa de cresc. temperatura (20°C) µn20 = 0,33 d-¹

Taxa de crescimento específico ajustada (T ambiente)

µnT = µn20 x 1,123(T-20) µnT = 0,42 d-¹

Taxa de cresc. Máximas nitrificantes µn máx = 0,63 d-¹

Coef. de crescimento bac. Nitrificantes YN= 0,10 + gNitrif./gNH4 oxidado - Jordão pg.646

Massa de sólidos voláteis aderidos SSVad = 12,0 g/m²

Processo MBBR - IFAS

Modelo da Mídia TNP956

Área específica de mídia (total) 530 m²/m³

Área específica de mídia (protegida) 432 m²/m³

Massa específica de mídia 0,92 kg/m³

Volume de mídia do biorreator 40%

Idade do lodo adotada θ = 15,00 dias

Concentração de SSV/m³ de peça 6,36 kgSSV/m³

Câmara anóxica

- Taxa remoção DBO Zona Anóxica/Zona Aeróbia: 0,70

- Concentração de NTK (Nitrogênio Total Kjeldahl): 50,00 mg/l *Von Sperling - Página 256

- Concentração de N-NH3 (Nitrogênio Amoniacal): 30,00 mg/l *Von Sperling - Página 256

- Concentração de N-NO3 (Nitrato): 2,00 mg/l *Von Sperling - Página 256

- Concentração de N-NO2 (Nitrito): 0,00 mg/l *Von Sperling - Página 256

- Concentração de Nitrogênio orgânico: 20,00 mg/l *Von Sperling - Página 256

- Concentração inicial de P (total): 14,00 mg/l *Von Sperling - Página 256

- Taxa especifica de desnitrificação (SDNRb) 0,08 g N-NO3/g SSV.d

- Taxa de remoção de P (PRR) 0,015 g de P/g SSV.d

- Temperatura efluente câmara anóxica adotada (MBBR): 22,00ºC

*Referência Bibliográfica - Lodos Ativados - Marcos Von Sperling / Metcalf & Eddy / Jordão e Pessôa/Patricio Gallego Crespo

3.2. Dimensionamento

3.2.1. Canal de entrada:

Qmáx. = 58,8 m³/h = 16,33 l/s = 0,01633 m³/s

Velocidade mínima de escoamento entre as barras (V): > 0,40 m/s - NBR 12209:2011 - 6.1.10

Velocidade para Qmáx (Vmin) > 0,40 m/s (Qmáx) - NBR 12209:2011 - 6.1.10

N.A. adotado: 0,17 m

Área para Qmáx (S): Qmáx. / Vmáx. = 0,0408 m²

Largura da Grade:

H = 0,17 m

L =S/h

L =0,0408 / 0,17

L =0,242 m

Largura adotada: 0,40 m

Gradeamento:

Adotado gradeamento fino de limpeza manual.

Espaçamento entre as barras (a): 10 mm = 1 cm -NBR 12209:2011 - 6.1.3 C

Espessura das barras (t): 3/8" = 0,95 cm 0,95 cm

Velocidade máxima de escoamento entre as barras (Vmáx.): 1,20 m/s - NBR 12209:2011 - 6.1.7 a

Inclinação: 45º

Au =Qmáx / Vmáx

Au =0,0163 / 1,20 cm = 0,0136 m²

Eficiência da grade (E)

E = a / ( a + t )

E = 1,00 / (1,00 + 0,95)

E = 0,513 = 51,28%

Seção no local da grade (S):

S = Au / E

S = 0,0136 / 0,513

S = 0,0265 m²

Cálculo da área livre para escoamento (vazão máxima):

Largura adotada: 0,40 m

Altura(H): 0,17 m

NEsp = 40 / (a + t) ≅

NEsp = 40 / (1 cm + 0,95 cm ) +

ALiv = NEsp x a x H = 0,0346 m²

Cálculo da velocidade através da grade (vazão máxima):

Grade limpa:

VL = Qmáx / Aliv = 0,47 m/s < 1,20 m/s - NBR 12208:2020 - 5.3.1.2

Grade suja (50% de obstrução) - NBR 12208 - 5.3.1.2 - D:

VS = 2 x VL = 0,94 m/s

Cálculo da perda de carga máxima (vazão máxima) - Jordão - Pág. 173:

 ( Vs² - Vo² ) / (1,4 x g ) = 0,0487 m

Adotada a perda de carga de 0,15 m - Valor mínimo - NBR 12208:2020 - item 5.3.1.2 - C - Limpeza manual.

Medidor de vazão - vertedor Thompson

Níveis d'água no medidor Thompson (Q=1,4H5/2):

Qmédia = 32,67 m³/h Altura (H) = 0,13 m

Qmáx = 58,80 m³/h Altura (H) = 0,17 m

Cálculo da largura do canal:

Altura do vertedor: 0,20 m > 0,17 m

Afastamento lateral: 2 x H = 0,34 m

Afastamento lateral adotado: 0,35 m

Largura do canal: 1,10 m

Caixa Desarenadora

= Vazão de esgotos = Qmáx = 58,80 m3/h = 16,33 l/s

- Taxa de aplicação adotada = 1.000 m3/(m2.dia) 41,67 m3/(m2.h) - NBR-12209:2011 - 6.2.10

- Velocidade de escoamento (v) - 0,25 m/s < v < 0,40 m/s NBR-12209:2011 - 6.2.7.

Cálculo do comprimento da caixa de areia

Níveis d'água na caixa de areia:

N.A.médio = 0,113 m

N.A.máx. = 0,149 m

L = 15 x N.A.méd = 2,23 m (Em função da velocidade do fluxo estar abaixo da faixa preconizada pela NBR.12209,entre 0,25 m/s e 0,40 m/s, desconsideramos o fator de segurança de 50%)

Cálculo da área

S = Q/Tes = 58,80 / 41,67 = 1,41 m²

Medidas: Necessárias Adotadas

Comprimento(C): 2,35 m 2,40 m

Largura(L): 0,60 m 0,60 m

Adotada altura de 0,50 m, superior a altura útil mínima (0,20 m) recomendada pela NBR 12209:2011 - 6.2.7.

Velocidade de Escoamento na Caixa de Areia:

Voméd = Qméd / (L x H) = 0,13 m/s 0,25 < V < 0,40 m/s - NBR 12209:2011 - 6.2.7.

Vomáx = Qmáx / (L x H) = 0,18 m/s 0,25 < V < 0,40 m/s - NBR 12209:2011 - 6.2.7.

3.2.2. Elevatória de esgoto bruto:

Vazões afluentes

Qméd. = 32,67 m³/h = 0,544 m³/min.

Qmáx. = 58,80 m³/h = 0,980 m³/min.

A elevatória de esgoto bruto é dimensionada pela vazão máxima afluente.

Volume útil (Vu)

Vu = Qmáx. x (10/4)

Vu = 2,45 m³

| Dimensões da elevatória: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Largura:2,00 m |  |  |
| Comprimento 2,00 m |  |  |
| Altura útil: 0,80 m |  |  |
| Volume útil: 3,20 m³ |  |  |

Altura Manométrica Total (AMT)

Δh -Desnível geométrico => Nível de entrada no Reator - NA min elevatória

Nível do Terreno:2,20 m

Profundidade da rede: 1,95 m

Entrada na peneira estática: 9,30 m

NA mín elevatória: -0,85 m

Δh = 9,30 – 0,85 = 10,15 m

AMT = HbΔh Sendo: Hb - Perda de carga no recalque => 1,0 m (Estimada)

AMT = 1,00 + 10,15 Δh - Desnível geométrico

AMT = 11,15 m

Adotada AMT de 12,0 mca.

Seleção das bombas de esgoto bruto

Adotadas duas bombas submersíveis de esgoto, modelo EJ 50B para 75,00 m³/h e 12,0 mca, uma de reserva.

Qb = 75,00 m³/h = 1,250 m³/min.

Tempo de bombeamento médio (Tbméd):

Tbméd = Vu / (Qb - Qméd) = 4,54 minutos

Tempo de parada médio (Tpméd):

Tpméd = Vu / Qméd = 5,88 minutos

Número de partidas das bombas (Nméd)

Nméd = 60/2 x (Tpméd+Tbméd) = 2,88 partidas/h

Especificações técnicas das bombas de esgoto bruto:

Modelo: ABS Scavenger EJ50B

Potência Nominal: 5,0 CV

Rotação Nominal: 1750 rpm.

Tensão de Operação: 220 V - Trifásica.

Corrente máxima: 19,0 A

Condutores: 4 x 4 mm² - L = 7 m

Propulsor: Aberto com sistema ContraBlockTM.

Recalque nominal: Diâmetro nominal (pol/rosca): Flange 3" ANSI 125 / DN 75

Passagem de sólidos: Ø 65 mm

Materiais construtivos:

- Tampa superior com alça integrada: Ferro fundido GG 25 DIN 1691.

- Carcaça do motor, flange intermediária, depósito de óleo, voluta, propulsor e placa de fundo: Ferro fundido GG 25 DIN 1691.

- Eixo: Aço inox AISI 420

- Selo mecânico duplo: Carvão/cerâmica/aço inox AISI 316

- Elementos de fixação: Aço inox AISI 304

- Anéis de vedação: Borracha nitrilica Buna N

- Motor elétrico: Grau de proteção IP 68 F.

- Cabo elétrico: PVC

- Mancais: Rolamento de esferas

3.2.3. Reator biológico em tanque de aço-carbono com revestimento epóxi modular aparafusado

Volume útil do MBBR. (Vutil)

V = Y.θ.Cr/(Xavtotal.(1+fb.Kd.θ)) Vutil = 211,64 m³

Massa total de lodo no MBBR. (SSVEMBBR)

SSVETA = XAVtotal x Vutil SSVEMBBR = 1.083,78 kgSSVEMBBR

DBO Afluente (Co)

Para a concepção do reator biológico consideramos que 25% do volume destinam-se a zona anóxica e 75% para a zona aeróbica. Com a inclusão da câmara anóxica será necessário o aumento/correção do volume do reator conforme cálculo abaixo:

Vtotal = 211,64 X (Fanox + Faer) / (0,70 x Fanox +Faer)

Vtotal = 211,64 X (0,30 + 0,70) / (0,70 x 0,30 + 0,70)

Vtotal = 232,58 m³

Câmara Anóxica:

Volume Necessário:

Vanóx : 0,30 x 232,58

Vanóx : 69,77 m³

Dimensões da câmara anóxica:

Diâmetro: 3,80 m

Nº de tanques: 2

Nível d´água: 4,05 m

Área: 22,67 m²

Volume útil: 91,82 m³ > 69,77 m³

Potência do misturador da câmara anóxica:

PCA = 13 kW / 103 m3 - Metcal & Eddy - Wastewater Engineering - Seção 8-5, pag. 753.

PCA > 0,013 x 91,82 = 1,19 kW = 1,62 CV

- Adotado misturador submerso de 3 CV, em função da geometria e dimensões da câmara anóxica.

Tempo de Detenção Hidráulica (Td) - Câmara Anóxica:

Td = Vu / Q

Td = 2,811 h > 2,50 h - TDH Recomendado (Metcalf & Eddy pag. 763).

Vazão de recirculação de Nitrato do TA para câmara anóxica (QNO3):

Recirculação aeróbio/anóxico (Nitrato) Ranóx. = 300%

QNO3 = 98,00 m³/h

Recirculação interna de Nitrato = 3 a 4 vezes a vazão média afluente - Metcal & Eddy - Wastewater Engineering - Seção 8-5, pag. 758 (T.A. para câmara anóxica).

| Dimensões do Tanque de MBBR em aço-carbono com revestimento epóxi modular aparafusado |  |
| --- | --- |
| Diâmetro: 4,15 m |  |
| Nº de tanques: 4 |  |
| Nível d´água: 3,95 m |  |
| Área: 54,08 m² |  |
| Volume útil: 213,61 m³ > 211,64 m³ |  |
| Volume de mídia do biorreator: 85,44 m³ |  |

Tempo de Detenção Hidráulica (Td):

Td = V / Qméd

Td = 213,61 / 32,67 = 6,54

Concentração de DBO efluente no TA (Se)

Se = S0 / (1+ (k.Xav.t)) = 13,33 mg/l

Carga de DBO removida (Cr)

Cr = Q . (So - Se)

Cr = 784,00 x (310,00 - 13,33) = 232,59 kg DBO/dia

Cr = 232,59 Kg DBO/dia

Cálculo da eficiência %:

E = 100 x ( So - Se ) / So =       95,70%

| Eficiência adotada | Concentração do afluente | Concentração do efluente tratado |
| --- | --- | --- |
| 90,00% | 310 mg/ | 31,00 mg/l |

Massa de SSV no reator anóxico

Massa de SS / Vvanóx.= 275,45 kg SSV

Relação A/M - A/M = 0,88 d-¹

Amônia disponível para nitrificação

NTK afluente NTKaf.= 39,20 kg NTK/dia

Nitrogênio sólúvel no T.A. (1,5% NTK) Ninerte = 0,59 kg NTK/dia

Nitrogênio particulado (10% de SSV) SSVef.= 30,00 mg/l NSSVef. = 2,35 kg NTK/dia

Nitrogênio solúvel no efluente Nef. = 1,50 mg/l 1,18 kg NTK/dia

Lodo de descarte

ΔXT = [Y / (1 + Kd.θ)] . Cr ΔXT = 63,43 kgSSV/dia

Nitrogênio Lodo descartado (10%) Nbac. = 6,34 kg N/dia

Carga de NTK a ser oxidada CNNTK oxidada = 28,74 kg NTK/dia

ΔX nitrificante = YN . CNNTK oxidada ΔX nitrificante = 2,87 kg Nitrif./dia

Fração de nitrificantes no liquor misto fN = 0,045 g XN/ gXv

Taxa de nitrificação

ΔNTK/ΔT = fN . Xv . µN/ YN ΔNTK/ΔT = 565,68 g NTK/m³.dia

Carga de NTK oxidada calculada - 20,84 kg NTK/dia

Carga de NTK oxidada adotada – 28,74 kg NTK/dia

Eficiência de remoção de amônia 100%

Recirculação de Nitratos ao reator anóxico

Recirculação de lodo R = 1,00

Recirculação interna (MBBS → anóx.) Rinterna= 3,00

Recirculação total (R + Rinterna) RT= 4,00

Taxa de desnitrificação

Taxa de desnitrificação zona anóxica (20°C) 0,06 kg NO -/kg SSV .dia 3

Coef. de temperatura θ = 1,09

Taxa de desnitrificação ajustada (T ambiente) 0,07 kg NO -/kg SSV .dia 3

Remoção de Nitrato

Carga de Nitrato produzida 28,74 kg NO³-/dia

Carga de Nitrato (lodo recirculado) 5,75 kg NO³-/dia

Carga de Nitrato (recirculação interna) 17,24 kg NO³ -/dia

Carga de Nitrato recirculada 22,99 kg NO³ -/dia

Carga de Nitrato no Efluente 5,75 kg NO³-/dia

Concentração de Nitrato no efluente 7,33 mg NO³ -/L

Eficiência de remoção de NTK 82%

Volume de mídia 86,00 m³

Carga orgânica volumétrica (COV)

COV = C.O. / Vútil COV = 1,14 kgDBO5/m³.dia

Verificação da Idade do Lodo

θ = (V.X / ∆X) θ = 15,2 dias

Verificação da relação A/M (anóxico + aeração)

A/M adotado A/M = 0,22 kgDBO/kgSSV.dia

Taxa de utilização do substrato

U = Cr/(Xav.V) U = 0,13 kgDBO/kgSSV.dia

Idade do Lodo para nitrificação

Taxa de crescimento específico (20°C) µn20 = 0,33 d-¹

Taxa de crescimento específico ajustada (T ambiente)

µnT = µn20 x 1,123(T-20) µn16 = 0,29 d-¹

Coeficiente de respiração endógena (20°C) k n20 = 0,040 d-¹

Coeficiente de respiração endógena ajustado (T ambiente)

knT = k n20 x 1,029(T-20) k n16 = 0,023 d-¹

Idade do lodo mínima 0 = 3,69 dias

Relação DBO e NTK = 6,20 DBO/NTK

Cálculo de DBO removida

Sólidos Formados

Pxv = Y.Cr 127,01 kgSSV/dia

Px = Pxv/(relação SSV/SS) 169,34 kgSST/dia

Pxi = Px – Pxb 42,34 KgSSi/dia

Pxb = fb.Pxv 81,94 kgSSb/dia

Pxnb = Pxv – Pxb 45,07 kgSSnb/dia

Sólidos destruídos

Pxb(destruído) = Pxb (formado).(Kd.0)/(1+fb.Kd.0) 55,42 kgSSb/dia

Sólidos remanescentes

ΔXb = Pxb(formado) – Pxb(destruído) 26,52 kgSSb/dia

ΔX = ΔXb + Pxnb(destruído) 71,59 kgSSV/dia

ΔXt = ΔX+Pxi ΔXt= 113,92 kgSST/dia

Produção relativa de sólidos observada 0,54 kgSSTproduzido / kgDBOremovida

Recirculação de Lodo

Qr = r x Qmed Qr = 32,67 m³/h

Seleção das bombas de recirculação de nitrato e lodo.

QNO3 + Qr = 98,00 m³/h + 32,67 m³/h = 130,67 m³/h

Adotada três bombas de recirculação de nitrato e lodo para 70,00 m³/h e 6,00 mca

Demanda de oxigênio no T.A.:

O2 = 2,50 x DBO5 - NBR 12209:2011 - 6.6.18

O2 = 2,50 x 243,04 Kg DBO / dia = 607,60 Kg O2 /dia = 25,32 Kg O2 h

Vazão de ar para o MBBR (QMBBR)

QMBBR = N / (334,08 x Ef x Ρ) - NBR 12209:1992 - 6.3.21 - onde:

QMBBR - Vazão de ar à temperatura de 20°C e ao nível do mar (m³/min).

N - Massa de oxigênio requerida (kg O2 /dia).

Ef - Eficiência efetiva de transferência de oxigênio (%).

Ρ - Massa específica do ar à temperatura de 20°C e ao nível do mar (1,27 kg/m³).

Ef = λ x E, onde:

E - Eficiência nominal de transferência de oxigênio.

E = 15% - NBR 12209/1992 - 6.3.20.c

λ = α x (Csw - CI) x 9,17-1x 1,02(T-20), onde:

α = 0,75 - NBR 12209/1992 - 6.3.19

β = 0,95 - NBR 12209/1992 - 6.3.14

CI = 2,00 mg/l - NBR 12209/2011 - 6.6.19

P = 1 atm.

T = 25 ºC

Cs= 8,24 mg/l - Appendix D - Metcalf & Eddy

Csw = β x Cs x P = 0,95 x 8,24 x 1 = 7,83 mg/l

Csw = 0,95 x 8,24 x 1

Csw = 7,83mg/ l

Desta forma, temos:

λ = 0,75 x (7,83-2,00) x 0,11 x 0,53

Ef = λ x

Ef = 0,53 x 15% = 7,89%

QMBBR = 607,60/(334,08 x 0,0789x 1,27 )

QMBBR =18,14 m³/min. = 1088,46 m³/h

QMBBRadot. =18,14 m³/min. = 1088,46 m³/h

Verificação da vazão específica de ar para o tanque de aeração (QETA)

QEMBBR > 0,60 m3/h.m3 - NBR 12209:2011 - 6.6.31

QEMBBR = 5,10 m³/h.m³

Sistema de aeração por ar difuso do MBBR

Vazão de ar do sistema (QMBBR)

QMBBR = 18,14 m³/min. = 1.088,46 m³/h

Adotados três sopradores tipos ROOTS, Modelo ES 45/2P, cada um com capacidade para 11,00 m3/min., N.A. 3,95 m e motor com 20 CV.

Os sopradores serão equipados com cabines acústicas que reduzirão o nível de ruído para 72 dB, no interior da casa de comando.

3.2.4 Tanque de lodo:

Teor dos sólidos: 3% - NBR 12209:2011 - 7.4.1.2 - Tabela 2

Tempo de detenção (T): 12 dias - NBR 12209:2011 - 7.5.1.3

Peso específico: 1,015 Kg/m³

Excesso de lodo :

MWV = XV * VTA * 10-3 / ɵ - Marcos Von Sperling - pág. 104.

MWV =(3.000 x 213,61 x 0,001) / 15 = 42,72 Kg/dia

Fração Voláteis no total (FV)

MW = MWV / FV

MW = 42,72 / 0,75 = 56,96 Kg SST/dia

Vazão de lodo:

Q = 56,96 / 1,015 = 56,12 m³/dia

Vazão de lodo após adensado:

Q = 56,96 X 3% / 1,015 = 1,68 m³/dia

Volume do tanque de lodo:

V = Q x T = 1,68 x 12 dias = 20,20 m³

Dimensões do TL:

Quantidade: 1

Comprimento: 9,75 m

Largura: 2,20 m

Nível d'Água: 3,95 m

Área: 21,45 m²

Volume útil: 84,73 m³ > 20,20 m³

Demanda de oxigênio no T.L.:

O2 =2,30 Kg O2 / Kg SSV removido - NBR 12209:2011 - 7.5.1.5

Destruição de SSV considerada: 40% - NBR 12209:2011 - 7.5.1.11

MO² = 42,72 x 40% x 2,30 = 39,30 Kg O²/dia

Autonomia do TL:

VSS' = 60 % do VSS

VSS' = 0,60x42,72 = 25,63 Kg/dia

Adotando 3% de teor de sólidos:

Q'w = VSS' x 3 %

Q'w = 25,63 / (3% x 1.000) = 0,85 m³/dia

Autonomia TL = (Vu/Q'w) = 84,73 / 0,85 = 99,16 dias

Vazão de ar para o tanque de lodo (Qtl)

Qtl = N (334,08 x Ef x P) – NBR 12209:1992 – 6.3.21,7.4.7 e 7.4.8 – onde:

Qtl – Vazão de ar à temperatura de 20°C e ao nível do mar (m³/min)

N – Massa do oxigênio requerida (Kg O²/dia)

Ef – Eficiência efetiva de transferência de oxigênio (%)

P – Massa específica do ar à temperatura de 20°C e ao nível do mar (1,27 kg/m³)

Ef = λ x E, onde

E = Eficiência nominal de transferência de oxigênio.

E = 30% - NBR 12209/1992 – 6.3.20“c”

λ = a x (Csw – Ci) x 9,17-¹ x 1,02(t-20), onde:

A = 0,60 – NBR 12209/1992 – 6.3.19

β = 0,90 – NBR 12209/1992 – 6.3.14

CI = 2,00 mg/ l – NBR 12209/1992- 7.5.1.6

P = 1 atm

T = 25°C

Cs = 8,24 mg/ l

Csw = β x Cs x P = 0,90 x 8,24 x 1 = 7,42 mg/ l

Desta forma, temos:

λ = 0,60 x (7,42 – 2,00) x 0,11 x 1,10 = 0,39

Ef = λ x E

Ef = 0,39 x 30%

Ef = 12%

Qtl = 39,30/ (334,08 x 0,1174 x 1,27)

Qtl = 0,79 m³/min. = 47,35 m³/h

Qtladot. = 2,00 m³/min. = 120,00 m³/h

Verificação da vazão específica de ar para o tanque de lodo (Qetl)

Qetl > 1,20 m³/h.m³ – NBR 12209:2011 – 7.5.1.8

Qetl = 1,42 m³/h.m³

3.2.5. Decantador secundário - Etapa biológica (DSB):

Taxa de escoamento superficial (Tes)

Tes = 28 m³/m².dia – NBR 12209:2011 – 6.6.38.1.1.B

Área total necessária para o descarte (A)

A = Qméd/Tes = 28,00 m²

Tempo de detenção hidráulica (Td)

Quantidade: 2

Comprimento: 5,00 m

Largura: 5,00 m

Altura útil: 1,15 m

Vu = 57,50 m³

Td = Vu/Qméd = 1,76 h > 1,50 – NBR 12209:2011 – 6.3.38.1.3

Tempo de detenção hidráulica (Td)

Quantidade: 2

Comprimento: 5,00 m

Largura: 5,00 m

Altura útil: 1,15 m

Área total: 50,00 m² > 28,00 m²

Verificação da taxa de escoamento de sólidos no decantador (Ts)

TEV = 78,40 M³/d.m<290 m³/d.m – NBR 12209:2011 – 6.3.38.1.7

Verificação da taxa de aplicação de sólidos no decantador (Ts)

Ts = [(Q + Qr)/A]. X, onde

Q – Vazão média (m³/dia)

Qr – Vazão de recirculação de lodo ativado (m³/dia)

X – Concentração de SSTta (kg/m³)

A – Área de decantação (m²)

TS = [( 784,00 + 784,00) / 50,00] X 4,00 = 125,4 Kg/m².dia < 144Kg/m².d – NBR 12209:2011 6.6.38.1.2

Vazão de recirculação de lodo do decantador (Qds)

Qds = 784,00 m³/dia= 32,67 m³/h

3.2.6.Câmara de mistura (Etapa de remoção de fósforo):

Quantidade: 1

Comprimento: 4,50 m

Largura: 0,75 m

Altura útil: 3,90 m

Volume total: 13,16 m³

Vazão de ar para a câmara de mistura (Qcm)

Qecm > 1,20 m³/h.m³

Qcm = 15,80 m³/h = 0,26 m³/min

QcMadot. = 30,00 m³/h = 0,50 m³/min

3.2.7 Descarte secundário final – Etapa de remoção de fósforo (DSF):

Taxa de escoamento para o decantador (TES)

TES = 20 m³/m².dia – NBR 12209:2011 – 6.3.38.1.1.A

Área necessária para o decantador (A)

A = Qméd/TES = 39,20 m²

Tempo de detenção hidráulica (Td)

Quantidade: 2

Comprimento: 4,50 m

Largura: 4,50 m

Altura útil: 1,15 m

Vu = 50,63 m³

Td = Vu/Qméd = 1,55 m² > 1,50 h – NBR 12209:2011 – 6.3.38.1.3

Dimensões do decantador

Quantidade: 2

Comprimento: 4,50 m

Largura: 4,50 m

Altura útil: 1,15 m

Área total: 1,50 m² > 39,20 m²

Verificação da taxa de escoamento no vertedor de saída (TEV)

TEV = 87,11 m³./d.m – NBR 12209:2011 – 6.3.38.1.7

Verificação da taxa de aplicação de sólidos decantador (TS)

TS = [(Q + Qr)A]. X, onde

Q – Vazão média (m³/dia)

Qr – Vazão de recirculação de lodo ativado (m³/dia)

X – Concentração de SSTMBBR (kg/m³)

A – Área de decantação (m²)

TS = [(78400 + 392,00) / x 4,00 = 116,1 Kg/m².d – NBR 12209:2011 – 6.6.38.1.2

Vazão de ar para a circulação de lodo do decantador (QDS)

QDS = 0,84 m³ de ar/m³ de lodo recirculado

QDS = 330,87 m³dia = 0,23 m³/min

QDSadot = 330,87 m³dia = 0,23 m³/min

3.2.8. Sistema de aeração por ar difuso do TL, limpeza de superfície do DSB, câmara de mistura e recirculação do DSF

Vazão de ar do sistema (QST)

QST = QTL + QCM + QDS = 2,73 m³/min. = 163,79 m³/h

Adotados dois sopradores tipos ROOTS, Modelo ES 15/2P, cada um com capacidade para 3,50 m3/min., N.A. 3,95 m e motor com 7.50 CV.

Os sopradores serão equipados com cabines acústicas que reduzirão o nível de ruído para 72 dB, no interior da casa de comando.

Cálculo da submergência

S = 100 x [(P - d) / (P+a)]

P 3,65m

D 0,46 m

A 0,40 m

S = 78,77%

Calculo do volume de ar necessário:

V = (2,46 / C) x (h / log [(H + 103,6)/103,6])

H 31,90 decímetros

H 8,60 decímetros

C 215 Constante C. Lopes

V 0,84 Litros de ar por litro de água elevada

| Submergência % | Valor C |  |
| --- | --- | --- |
|  | Ingersoll-Rand | C Lopes |
| 75 | 366 | 250 |
| 60 | 335 | 215 |
| 50 | 296 | 180 |
| 40 | 246 | 140 |

3.2.8. Sistema de remoção de fósforo por processo físico-químico

O sistema de desfosfatação do efluente será composto de um módulo de dosagem de floculantes (cloreto férrico), formado por tanque de solução e bomba dosadora. A solução, cuja concentração será definida através de "jartest", será recalcada por uma bomba dosadora para a câmara de mistura, a montante dos decantadores finais.

Remoção biológica de Fósforo:

Concentração inicial de P - Fósforo (P0): 14,00 mg/l

Carga de P (Fósforo): 10,98 kg/dia

Taxa de remoção de P: 0,015 g de P/g SSV.d

Remoção biológica de P = Taxa de remoção P x SSV/dia = 0,015 x 42,72 x 1.000 = 640,83 g/d

Concentração removida de P (Pr) = (P removido por hora) / Qméd. (m³/h) Pr = (640,83 / 24) / 32,67) = 0,82 mg/l > 4 mg/l – VMP –NOP–INEA -45

Concentração remanescente de P (Prem) = P0 - Pr = 13,18 mg/l

Precipitação físico-química do Fósforo:

Vazão média diária: 784,00 m³/dia

Concentração inicial de P – Fósforo (Po): 13,18 mg/l

Concentração de Sulfato de Alumínio: 100.000,00 MG/L – Metcalf & Eddy pág. 503

Volume de Solução de Sulfato de Alumínio por Kg de P: 13,00 L A/Kg P – Metcalf & Eddy pág. 503

Volume de Solução de Sulfato de Alumínio por dia: 134,36 l/dia

Volume de tanque de solução: 549,50

Diâmetro interno: 1,00 m

Altura útil/N.A: 0,70 m

Autonomia do tanque de solução: 4,09 dias

Apesar de ter como objetivo a precipitação total do fósforo presente no efluente, que configuraria uma concentração final de P não detectável, consideramos eficiência de 95% para esta etapa.

Concentração de P remanescente (Prem) = 0,66 mh/l < 1,00 mg/l – VMP -NOP-INEA-45

3.2.9. Desinfecção por cloração

Bomba dosadora, com as seguintes características:

Vazão - 5,0 l/h

Pressão Máxima – 5 bar.

Cabeçote - Polipropileno

Sede das Válvulas - Polipropileno

Válvulas – Esfera Dupla - Vidro

Diafragma – Teflon

Caixa – Plástica

Proteção - IP-65

Potência – 12w/ 230v/ 60Hz/ Mono

Tanque de preparo

Volume Total – 70 Litros

Volume útil – 60 Litros

Construção – Cilíndrico

Fundo – Chato

Calota – Fechada c/ Bocal Alimentação

Fabricação – Polietileno

Tanque de contato

Qualidade: 1

Diâmetro: 3,00 m

Área da Base: 7,07 m²

N.A: 2,40 m

Volume Útil: 16,96 m³ = 16.986,00 l

Verificação do tempo de detenção hidráulica

Qméd = 784,00 m³/d = 544,44 l/min

TC = 31,14 minutos > 30 min – NBR 12209:2011 – 8.2.2

3.2.10. Quadro resumo das concentrações.

| Quadro resumo - Parâmetros em mg/L |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Parâmetros | Entrada | Saída | Valor máximo permitido |
| DBO | 310,00 | 13,33 | 40,00 |
| RNFT/SST | 350,00 | 35,00 | 40,00 |
| Fósforo | 14,00 | 0,66 | 1,00 |
| Nitrogênio Amoniacal | 30,00 | 7,33 | 10,00 |

4. Manual de operação

4.1. Canal de entrada

Os despejos sanitários oriundos do empreendimento, chegam ao canal de entrada da ETE por gravidade.

Coletor afluente:

Diâmetro do coletor: 250 mm

Vazão média: 9,07 l/s

Componentes do canal de entrada:

Comporta tipo "stop-log", grade de barras de limpeza manual, medidor de vazão tipo vertedor Thompson, caixa de areia peneira estastica e tubulação de by-pass DN250mm.

A intervenção de operação manual no canal de entrada se restringe a limpeza diária dos sólidos grosseiros retidos na grade de barras e da areia retida na caixa de areia. Esses resíduos serão acumulados temporariamente em recipiente apropriado e coletado pelo serviço público de coleta de resíduos sólidos (lixo).

4.2. Elevatória de esgoto bruto:

Comprim: 2,00 m

Largura: 2,00 m

Altura útil: 0,80 m

Volume útil: 3,20 m³

Dotada de duas bombas submersíveis, uma reserva, modelo EJ 50B para 75,00 m³/h e 12mca

A operação das bombas se dá de forma alternada, com acionamento automático sem a necessidade de intervenção manual.

4.3. Peneira estática autolimpante em aço inox:

Peneira estática autolimpante para vazão máxima de 20 l/s com tela em aço inoxidável e abertura < 3 mm. Corpo em inox.

| Largura: | 1,00 m |
| --- | --- |
| Altura: | 1,86 m |
| DN entrada: | 100 mm |
| DN saída: | 200 mm |

4.4. Câmara anóxica em tanque de aço-carbono com revestimento epóxi modular aparafusado

| Diâmetro: | 3,80 m |
| --- | --- |
| Nº de tanques: | 2 |
| Lâmina d´água: | 4,05 m |
| Área: | 22,67 m² |
| Volume útil: | 91,82 m³ |

4.5. Reator MBBR em tanque de aço-carbono com revestimento epóxi modular aparafusado

| Diâmetro: | 4,15 m |
| --- | --- |
| Nº de tanques: | 4 |
| Nível d’água: | 3,95 m |
| Área: | 54,08 m² |
| Volume útil: | 213,61 m³ |
| Volume de mídia: | 85,44 m³ |

Sistema de aeração composto por três sopradores tipos ROOTS, Modelo ES 45/2P, cada um com capacidade para 11,00 m³/min., N.A. 3,95 m e motor com 20 CV e malha de difusores de bolha grossa.

O afluente da câmara anóxica tem acesso ao tanque de MBBR onde será submetido a aeração artificial, obtida pela insuflação de ar comprimido através dos sopradores "ROOTS" e malha de difusores de bolha grossa (Ar Difuso). O oxigênio será utilizado na manutenção celular dos micro-organismos aeróbicos, os quais consumirão a matéria orgânica (DBO) presente nos despejos, realizando a síntese da DBO, transformando-a em substâncias estáveis tais como CO2, H2O, etc.

O ajuste operacional deverá ser realizado através do controle das características da massa líquida no interior do MBBR., Ph, SSVTA e idade lodo, enquanto que a eficiência do sistema deve ser avaliada através da análise do afluente e do efluente da ETE.

4.6. Decantador secundário - Etapa biológica (DSB):

| Quantidade: | 2 |
| --- | --- |
| Área do DS: | 50,00 m² |
| Altura útil: | 1.15 m |
| Volume útil: | 57,50 m³ |

Dotado de sistema de recirculação de lodo (bombas de recirculação) e limpeza de superfície (air-lift), placa retentora de sólidos e canaleta de efluente tratado.

4.7. Decantador secundário final - Etapa de remoção de fósforo (DSF):

| Quantidade: | 2 |
| --- | --- |
| Área do DS: | 40,50 m² |
| Altura útil: | 1,25 m |
| Volume útil: | 50,63 m³ |

Dotado de sistema de recirculação de lodo (air-lift) e limpeza de superfície (air-lift), placa retentora de sólidos e canaleta de efluente tratado.

4.8. Tanque de lodo (TL):

| Quantidade: | 1 |
| --- | --- |
| Área do TL: | 21,45 m² |
| Altura útil: | 3,95 m |
| Volume útil: | 84,73 m³ |

Sistema de aeração composto por dous sopradores tipos ROOTS, Modelo ES 15/2P, cada um com capacidade para 3,50 m³/min., N.A. 3,95 m, motor com 7.5 CV e malha de difusores de bolha fina.

O excesso de lodo gerado no sistema será encaminhado ao digestor aeróbico através dos sistemas de air-lift, instalados nos DSB e DSF.

4.9. Sistema de remoção de fósforo por processo físico-químico

A etapa de "desfosfatação" é composta de um sistema de dosagem de coagulantes, formado por tanque de solução, bomba dosadora, tubulação de sucção e recalque. O coagulante será dosado na concentração recomendada na câmara de mistura.

4.10. Sistema de secagem de lodo

Sistema de secagem de lodo (SSL) para vazão de lodo de até 10 m³/dia, formado pelo tanque de acúmulo de lodo, dotado de misturador submerso de 3CV, bombas de lodo, módulo de preparo e dosagem de polímeros e um decanter centrífugo.

4.11. Controle geral de operação

A avaliação da eficiência do sistema será feito através das campanhas de amostragem e análises laboratoriais do esgoto bruto e efluente tratado da ETE. Os parâmetros e frequências são descritos nos anexos 2 e 4 da Norma Operacional Padrão 48 do INEA (NOP-INEA-48) para ETEs com vazão entre 100 e 1000 m³/dia.

Diariamente – Vazão (afluente/esgoto bruto).

Semanal(efluente tratado): Cloro residual total

Bissemanal (efluente tratado) – Sólidos sedimentáveis, temperatura e pH

Quinzenal(afluente/esgoto bruto e efluente tratado/saída) – DBO, SST, Fósforo e Nitrogênio amoniacal.

Mensalmente (efluente tratado/saída) – MBAS e substâncias solúveis em hexano - óleos e graxas.

4.10. Operação manual

A operação manual é feita através do acionamento das chaves comutadoras de três posições instaladas na frente do painel de comando. Cada equipamento dispõe de uma chave comutadora, sendo "M" - Manual, "O" - Desliga e "A" - Automático.

5. Manual de manutenção

5.1. Diariamente

- Tampas metálicas do canal de entrada, elevatória de esgoto bruto e ETE - Verificar a existência de deformações e se estão corretamente fechadas.

- Quadro de comando - Verificar o funcionamento automático dos motores e disjuntores desarmados.

- Sopradores "Roots", exaustores e bombas (esgoto bruto e dosadoras) - Verificar a existência de ruídos e/ou vibrações anormais.

- Elevatória de esgoto bruto - Verificar a ocorrência de obstrução na bomba e o funcionamento da boias de nível.

- Tubulações hidráulicas e de ar - Verificar a integridade das fixações, alinhamento e existência de vazamentos.

5.2. Mensalmente

- Tampas metálicas do canal de entrada, elevatória de esgoto bruto e ETE - Verificar a existência de pontos de oxidação.

- Sopradores "Roots", exaustores e bombas (esgoto bruto e dosadoras) - Realizar os procedimentos de manutenção preventiva.

- Quadro de comando - Realizar os procedimentos de manutenção preventiva (Reaperto e limpeza das conexões).

- Tanque de lodo - Remover e dar destinação adequada do excesso de lodo caso necessário.

5.3. Trimestralmente

- Tanque de lodo - Remover e dar destinação adequada do excesso de lodo.

5.4. Semestralmente

- Malhas de difusores do MBBR e de lodo - Inspecionar o estado de conservação dos difusores.

5.5. Anualmente

- MBBR, decantadores secundários e tanque de lodo - Remover e dar destinação adequada aos resíduos acumulados.

6. Bibliografia

- ABNT - NBR 12208:2020 - Projeto de Estações Elevatórias de Esgoto Sanitário.

- ABNT - NBR 12209:2011 - Projeto de Estações de Tratamento de Esgoto Sanitário.

- NOP-INEA 45 - Critérios e padrões de lançamento de esgoto sanitário tratado em corpos receptores.

- Chernicharo, Carlos Augusto de Lemos - "Reatores Anaeróbios" - Princípios do Tratamento Biológico.

- Eduardo Pacheco Jordão e Constantino Arruda Pessôa - "Tratamento de Esgotos Domésticos/4a. Edição.

-  Metcalf & Eddy, Inc. - Wastewater Enginnering: Treatment and Reuse - 4th edition.

# SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E URBANISMO

EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º008/2023

## ANEXO I / I

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO/CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

# SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E URBANISMO

EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 008/2023

## ANEXO II / I

PLANILHA DE CUSTOS, MEMÓRIA DE CÁLCULO E MEMORIAL DESCRITIVO

# SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E URBANISMO

EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º008/2023

## ANEXO III / I

PLANTAS

# SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E URBANISMO

EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º008/2023

## ANEXO IV / I

COMPOSIÇÃO DO BDI

# SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E URBANISMO

EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º008/2023

## ANEXO II

## PARCELAS DE MAIOR RELEVÂNCIA

Serão considerados serviços de relevância técnica para execução da obra o que segue abaixo:

1  - CONSTRUÇÃO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTOS COM SISTEMA BIOLÓGICO COM REATORES DE LEITO MÓVEL COM BIOFILME (MOVING BED BIOFILM REACTOR – MBBR) COM VAZÃO DE 16,33 I. Exigido capacidade técnica operacional de (50% da quantidade total do item da planilha).

2  -  ENSECADEIRA/ESCORAMENTO DE VALA. Exigido capacidade técnica operacional de (50% da quantidade total do item da planilha).

3  - REATERRO DE VALA COM PÓ DE PEDRA. Exigido capacidade técnica operacional de (50% da quantidade total do item da planilha).

4 - ASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDO. Exigido capacidade técnica operacional de (50% da quantidade total do item da planilha).

5 -  ASSENTAMENTO DE DE TUBO PVC PARA ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE 150MM OU SUPERIOR. Exigido capacidade técnica operacional de (50% da quantidade total do item da planilha).

6 - TUBO DE CONCRETO ARMADO 400MM. Exigido capacidade técnica operacional de (50% da quantidade total do item da planilha).

# SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E URBANISMO

EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º008/2023

## ANEXO III

- ATESTADO DE VISITA AO LOCAL DOS SERVIÇOS

- Declaramos para efeito da Concorrência Pública nº ____/2023, que o Sr__________________________________________, portador do RG nº___________________ Representante da Empresa __________________________________, ____________,CNPJ Nº__________________________, procedeu à visita técnica ao local dos serviços deste Edital, recebendo todas as informações, projetos, especificações e demais elementos necessários para elaboração de sua proposta e declara, que todas as informações pertinentes e relevantes necessárias à confecção de sua proposta são de seu pleno conhecimento.

- Quissamã, ______ de __________ de 2023.

_____________________________________

# Assinatura e carimbo

# SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E URBANISMO

EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º008/2023

ANEXO IV

(Modelo da Declaração relativa ao trabalho de menores)

## DECLARAÇÃO

Ref.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº ____/2023

_____________________________________________, inscrito no CNPJ nº ____________________, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a)________________________________, portador(a) da Carteira de identidade nº________________ e do CPF nº__________________, DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e  não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz(  ).

Local e data

____________________________________________		                                                              	   Assinatura e carimbo

(representante legal)

(Observação: Esta declaração deverá ser emitida em papel que identifique a licitante; se a licitante possuir maiores de 14 anos aprendizes deverá declarar essa condição).

# SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E URBANISMO

EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º008/2023

ANEXO V

(Modelo de Credenciamento)

## PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Comissão de Especial de Licitação – C.E.L.

LICITAÇÃO NA MODALIDADE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº ___/2023

(local),____ de_____ de 2023

À

Prefeitura Municipal de Quissamã

## REF.: Credenciamento Concorrência Pública nº ______/2023.

### Prezados Senhores,

Pela presente, fica credenciado o Sr._________________________, portador da Cédula de Identidade nº_______________, expedida em ____/____/____ e CPF nº ________________, para representar a empresa ____________________________, inscrita no CNPJ nº _____, na Concorrência Pública nº _____/2023, a ser realizada em ___/___/___, nesse Município, às _____horas, podendo praticar todos os atos necessários e indispensáveis ao bom e fiel desempenho desta outorgada, inclusive, prestar esclarecimentos, receber notificações e manifestar-se quanto a sua desistência de interpor recursos e de participar do certame.

Atenciosamente,

__________________________________

Assinatura do representante legal

OBSERVAÇÕES: A carta de Credenciamento deverá ser confeccionada em papel timbrado da empresa, assinada pelo seu representante legal, com poderes para constituir mandatário.

# SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E URBANISMO

EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º008/

ANEXO VI

MINUTA DE CONTRATO

TERMO DE CONTRATO N.º ____/2023, vinculado ao procedimento de Concorrência Pública     nº 008/2023, instaurado face a solicitação nº 382/2023, da Secretaria Municipal de Obras, Serviços Públicos e Urbanismo - SEMOB, Processo nº 3055/2023, Nota de Empenho n.º ____/2023, Tipo: Global, emitida em ____/____/2023, regido pela Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações e demais disposições aplicáveis. Os casos omissos serão resolvidos mediante acordo mútuo das partes, em aditamento, se necessário.

PARTES:

MUNICÍPIO DE QUISSAMÃ, pessoa jurídica de direito público interno, com sede - Prefeitura Municipal - à Rua Conde de Araruama, nº 425, Centro, nesta cidade, inscrito no CNPJ sob o                      nº 31.505.027/0001-60, representado neste ato pelo Secretário Municipal de Obras, Serviços Públicos e Urbanismo, Sr. Junio Selem Pinto e pelo Chefe de Gabinete da Prefeita, Sr. Luciano de Almeida Lourenço, doravante denominado CONTRATANTE;

__________________, estabelecida à Rua _____________________, CEP: ______________, inscrita no CNPJ sob nº __________________, e no CREA/CAU com o nº ______________________, representada por _____________________________________, portador da Carteira de Identidade nº __________________, e CPF nº ____________________, adjudicatária do objeto da Concorrência Pública nº 008/2023, como CONTRATADA.

CLÁUSULA PRIMEIRA (OBJETO)

1.1. Contratação de empresa especializada para construção do sistema de transporte, tratamento, destinação final dos esgotos sanitários e a rede de drenagem de águas pluviais, da localidade de Barra do Furado - Quissamã/RJ, conforme especificações e elementos técnicos constantes no Projeto Básico e Memorial Descritivo (Parte 1 e 2), que integram este contrato.

Parágrafo Primeiro - Os serviços serão executados obedecendo a rigorosa, fiel e integralmente todas as exigências, normas, itens, elementos, especificações e condições contidas na Concorrência Pública nº 008/2023, bem como cronogramas, detalhes e instruções fornecidas pela Contratante e, ainda as Normas Técnicas para a execução dos serviços.

Parágrafo Segundo - Os documentos referidos no parágrafo antecedente, aceitos e conferidos pela Contratada passam, juntamente com sua Proposta, a fazer parte integrante deste CONTRATO, para todos os fins e efeitos de direitos.

CLÁUSULA SEGUNDA (PRAZO)

2.1. O prazo para a execução dos serviços é de 360 (trezentos e sessenta) dias).Na contagem dos prazos será excluído o dia do início e incluído o do vencimento. Os prazos somente se iniciarão em dias de expediente da PMQ. O início dos serviços dar-se-ão no 3º dia útil contado do recebimento da autorização de início de serviços.

2.2. O prazo execução poderá ser prorrogado pelo período que a Administração entender como mais adequado ao atendimento da  necessidade pública, respeitando o limite disposto no inciso II do Art. 57 da Lei Federal nº 8.666/93, desde que os preços e as condições para a continuidade dos serviços sejam vantajosos para Administração e assegurada a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro deste Contrato.

Parágrafo Primeiro - Os prazos de início de execução, de conclusão e de entrega poderão ser prorrogados, mantidas as demais cláusulas e assegurada a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro, desde que ocorra algum dos motivos contidos nos incisos do Parágrafo 1º, Art. 57 da Lei 8.666/93, justificados, por escrito, com antecedência de 10 (dez) dias do vencimento da etapa, e previamente autorizada a prorrogação pelo Gestor da pasta licitante.

Parágrafo Segundo - Executado o Contrato a Fiscalização receberá provisoriamente o seu objeto, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita do CONTRATADO, onde constará o prazo de observação, que não poderá ser superior a 90 (noventa) dias, ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no Art. 69 da Lei 8.666/93. O recebimento definitivo do objeto do Contrato dar-se-á por Comissão constituída por 03 (três) membros designados pela SEMOB. Tanto o fiscal da execução do Contrato, quanto os membros da Comissão deverão ter habilitação profissional compatível com as funções que exercerão.

Parágrafo Terceiro - O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e a segurança da obra ou do serviço, nem ético-profissional pela perfeita execução do Contrato, dentro dos limites estabelecidos pela lei ou pelo Contrato.

CLÁUSULA TERCEIRA - (PREÇO)

3.1. O valor total do presente Contrato é de R$ _______ (_________________).

Parágrafo Único - A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões, conforme o disposto no § 1º do Art. 65 da Lei Federal nº 8.666/93.

CLÁUSULA QUARTA – DO REAJUSTAMENTO

4.1. Os preços serão fixos e irreajustáveis pelo período por 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, contados da data de apresentação da Proposta Comercial da CONTRATADA.

4.2. Em caso de necessidade de reajuste, será adotado o índice INCC – Índice Nacional de Custo da Construção, atendendo ao disposto no art.40, inciso XI, da Lei Federal nº 8.666/93.

4.3. Caso venha a ocorrer o aditamento do CONTRATO, na forma prevista no § 1º do art. 65 da Lei Federal nº 8.666/93, os acréscimos de quantidades serão remunerados pelos respectivos custos unitários constantes das Planilhas de Custos, que vier a ser pactuada com a CONTRATADA.

4.4. Os pagamentos por eventuais serviços ou itens não previstos (ITENS NOVOS) somente poderá ser feito com base em preços em custos de sistemas oficiais, como EMOP preferencialmente. Na ausência do item no sistema da EMOP, poderão ser utilizadas as demais bases oficiais tais como SICRO, SINAPI, SCO, PINI e SBC). Caso não existente nos sistemas de custos, o preço será obtido em pesquisa junto a, no mínimo, 03 (três) fornecedores especializados. Aplicando-se, em qualquer caso, o BDI estabelecido pela administração no projeto e o respectivo desconto aplicado na proposta de preços da licitação.

CLÁUSULA QUINTA - (PAGAMENTO)

5.1. O pagamento dar-se-á em 12 (doze) parcelas, obedecido cronograma de desembolso, compatibilizado com a planilha detalhada de custos, cronograma de execução e os serviços efetivamente executados e aceitos, no período abrangido pelo Boletim de Medição Mensal e Relatório de Acompanhamento e Fiscalização elaborados pelo representante designado na Cláusula Nona, na presença do preposto do Contrato, documentos (2ª vias) que deverão ser anexados ao título de cobrança dos serviços emitidos pela Contratada. O recebimento da última parcela do pagamento condiciona-se à aceitação provisória dos serviços executados, pelo servidor responsável e ou comissão designada pela autoridade competente, conforme o caso, mediante termo circunstanciado assinado pelas partes, após decurso o prazo de observação e ou vistoria, conforme fixado no termo provisório (Art. 73, “a”, LF 8.666/93), devidamente comprovada a adequação do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no Art. 69 da mesma lei. Os pagamentos serão efetuados depois de certificado o cumprimento das disposições desta cláusula, da Lei Federal nº 8.666/93 (Art. 71), da Lei 4.320/64 e demais disposições aplicáveis.

5.2. Cada medição pleiteada deverá ser obrigatoriamente entregue ao fiscal designado designado na Cláusula Nona, para análise e aprovação prévia com antecedência mínima de 03 (três) dias úteis antes da data prevista.

Parágrafo Primeiro - O atraso no pagamento implicará incidência de juros de 1 % (hum por cento) ao mês, mais TR como compensação financeira, calculado pro rata die entre o 31º (trigésimo primeiro) dia da data da entrega aposta pelo protocolo da SEMOB no título da cobrança e a data do efetivo pagamento.

Parágrafo Segundo - Nos termos do inciso VI, do artigo 30, da Lei 8.212/91 e do inciso III, do § 3º do artigo 220 do Decreto n.º 3048/99, haverá retenção de 11% sobre o valor bruto da Nota Fiscal ou fatura. O valor retido deverá ser destacado na Nota Fiscal ou fatura da prestação de serviço, para fins de recolhimento à Previdência Social em nome da contratada, até o dia 02 (dois) do mês subsequente ao da emissão da nota fiscal ou fatura.

Parágrafo Terceiro - Cabe à CONTRATADA a comprovação da não incidência e/ou da dispensa da retenção estabelecida no parágrafo terceiro, conforme previstas na legislação previdenciária (LF 8.212/91 e Regulamento autorizado pelo decreto 3048/99).

Parágrafo Quarto - Na prestação de serviços de obras e serviços a CONTRATADA apresentará separadamente a Nota Fiscal relativa à mão de obra empregada, em conformidade com a legislação previdenciária (LF 8.212/91 e Regulamento autorizado pelo decreto 3048/99).

Parágrafo Quinto - O pagamento da 1ª parcela condiciona-se à comprovação da inscrição da obra/serviço no Cadastro Nacional de Obras – CNO, no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, contados do início da realização dos serviços, sob pena de multa pela não observância do prazo.

CLÁUSULA SEXTA - (EMPENHO DAS DESPESAS)

6.1. Os créditos pelos quais correrão as despesas estão discriminados abaixo:

| FUNCIONAL PROGRAMÁTICA | DESPESA | FONTE | FICHA |
| --- | --- | --- | --- |
| 39.01.17.451.0097.1030 | 4490.51 | 170403 | 1728 |
| 39.01.17.512.0100.1091 | 4490.51 | 170401 | 1746 |

CLÁUSULA SÉTIMA – (GARANTIA)

7.1. Em compromisso da fiel execução de suas obrigações, a contratada, apresentou garantia de valor igual a R$ _____ (_________________), correspondente a 5 % (cinco por cento) do valor do Contrato, conforme previsto do item 13.12 do Edital. A contratada poderá optar por uma das modalidades de garantia e critérios previstos na Lei, qual seja em dinheiro, em Títulos da Dívida Ativa Pública, fiança bancária ou seguro-garantia.

Parágrafo Único - A garantia somente será devolvida após o recebimento definitivo da obra ou serviços pela comissão designada pela SEMOB e deverá estar válida até aquela data.

7.2. A garantia apresentada, qualquer que seja a modalidade escolhida, deverá prever a cobertura para os seguintes eventos, dentre outros:

a) Prejuízos advindos do não cumprimento do contrato;

b) Multas punitivas aplicadas pela fiscalização à contratada;

c) Prejuízos diretos causados à contratante, decorrentes de culpa ou dolo durante a execução do contrato; e

d) Obrigações previdenciárias e trabalhistas não honradas pela contratada.

CLÁUSULA OITAVA - (DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA)

8.1. Constituem obrigações da Contratada:

I - Cumprir fielmente as determinações constantes da Concorrência Pública nº 008/2023 e seus anexos, de sua Proposta, bem como a legislação a que se subordina o presente ajuste, conforme previsto no Preâmbulo.

II - Responder por todos os ônus, encargos e obrigações, comerciais, fiscais, tributárias e trabalhistas, por todas as despesas decorrentes de eventuais trabalhos noturnos e por todos os danos e prejuízos que, a qualquer título, venha a causar a terceiros, em especial as concessionárias de serviços públicos, em virtude da execução dos serviços a seu cargo, respondendo por si e por seus sucessores.

III - Comunicar os motivos de força maior que possam justificar a suspensão da contagem de prazo, com a prorrogação do Contrato. Somente serão considerados os motivos quando apresentados na ocasião das respectivas ocorrências. Não serão considerados quaisquer pedidos de suspensão da contagem de prazo baseado em ocorrências não aceitas pela Fiscalização da Contratante.

IV - Submeter a Contratante proposta de alteração de Equipe Técnica. Não será admitida qualquer alteração sem a prévia concordância da Contratante.

V - Reparar, corrigir, remover, reconstituir, às suas expensas, no total ou em parte, bens ou serviços objeto do Contrato, em que se verifiquem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da sua execução, ou da má qualidade dos materiais empregados.

VI – Fornecer ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) paga no 1º dia do início da obra, registrada no CREA, com responsável técnico pelo serviço.

VII – Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

VIII - Manter preposto, aceito pela Administração, no local da obra ou serviço para representá-lo na execução do contrato.

IX – Os ensaios, testes e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais para a boa execução do objeto do contrato correrão por conta do contratado.

X – Assinar por seu preposto as ocorrências lavradas no Diário de Obra, assim como proceder às medições conjuntamente com o representante do Contratante, assinando os respectivos boletins.

XI – Emitir Nota Fiscal/Fatura discriminando os serviços executados, em acordo com o Boletim de Medição e discriminando também os percentuais relativos à mão de obra empregada e ao material em correspondência com os serviços cobrados.

XII –  Observar as Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho (NR’s), no tocante à saúde e segurança dos trabalhadores, fornecendo e exigindo de seus empregados o uso dos equipamentos de proteção individual e coletivos de segurança apropriados.

XIII - Na execução dos trabalhos, deverá haver plena proteção contra riscos de acidentes com pessoal da CONTRATADA e com terceiros, independentemente da transferência daqueles riscos a Companhias ou Institutos seguradores. Para isso, a CONTRATADA deverá cumprir fielmente o estabelecimento na legislação nacional no que concerne à segurança (nesta cláusula inclusa a higiene do trabalho), bem como, obedecer a todas as normas, critérios de FISCALIZAÇÃO, apropriadas e específicas para a segurança de cada tipo de serviço, além do correto manejo e destinação dos resíduos da construção civil (RCC) em locais legalizados pelos órgãos competentes, conforme Resolução CONAMA n° 307/2002 e pela Lei Federal 12.305/2010.

XIV – Fornecer até o dia da assinatura do contrato, o Cronograma Físico-Financeiro detalhado, com os prazos de cada etapa da obra e dos serviços a serem executados.

XV - Responder pela qualidade das obras, materiais e serviços executados/fornecidos, inclusive, promover readequações, sempre que detectadas impropriedades que possam comprometer a consecução do objeto contratado.

XVI - Permitir o livre acesso dos servidores dos órgãos ou entidades públicas concedentes ou CONTRATANTE, bem como dos órgãos de controle interno e externo, a seus documentos e registros contábeis.

XVII – A contratada deverá obter e empregar somente materiais de primeira qualidade.

XVIII - A Contratada deverá definir as ocupações necessárias e dimensionar suas equipes de trabalho de acordo com a complexidade, o volume de serviços e o prazo de Ordem de Serviço a ser executada.

Parágrafo Primeiro - Os danos e prejuízos serão ressarcidos ao Município de Quissamã no prazo estabelecido na notificação ao CONTRATADO do ato administrativo que lhe fixou o valor, sob pena de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor fixado, a título de cláusula penal.

Parágrafo Segundo - O Município de Quissamã, não é responsável por qualquer ônus, direitos e obrigações vinculadas a legislação tributária, trabalhista, previdenciária ou securitária, decorrentes da execução do presente Contrato, cujo cumprimento e responsabilidade caberão exclusivamente à Contratada.

Parágrafo Terceiro - O recebimento do objeto do presente Contrato não exclui a responsabilidade civil pela correção dos serviços, nem a ético-profissional, pela perfeita execução do Contrato.

CLÁUSULA NONA (DAS RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE)

9.1. A contratante designa como Gestor do presente contrato o (a) Sr. (ª) ________________________________________, e como Fiscais os (as) Srs.(ª) ________________________________________ e ________________________________________, os quais deverão exercer ampla, irrestrita e permanente fiscalização da execução dos serviços contratados, nos termos e atribuições do Decreto n.º 2729/2019 e do Art. 67, parágrafos 1º e 2º da Lei 8.666/93 e as deste CONTRATO, sem prejuízo da CONTRATADA fiscalizar seus empregados, prepostos ou subordinados.

CLÁUSULA DÉCIMA (DAS PENALIDADES E DA RESCISÃO)

10.1. Pela inexecução total ou parcial do CONTRATO, erro de execução, demora na execução ou qualquer inadimplemento ou infração contratual, o CONTRATANTE poderá aplicar as seguintes sanções:

a - advertência;

b - multa de mora de até 0,1 (um décimo por cento), por dia útil, sobre o valor do CONTRATO, até o período máximo de 30 (trinta) dias úteis;

c - multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor do CONTRATO, após esgotado o prazo fixado no subitem anterior;

d – não será admitida a participação de licitantes suspensos temporariamente pela Administração Municipal, Direta e Indireta, nos termos do inciso III do art. 87 da Lei 8.666/93;

e -  não será admitida a participação de licitante já incursos na pena do inciso IV do art. 87 da Lei 8.666/93, seja qual for o órgão ou entidade que tenha aplicado a reprimenda, em qualquer esfera da Administração Pública;

f - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.

Parágrafo Primeiro - As sanções previstas nas alíneas “a”, “b”, “c”, “d”, poderão ser cumuladas e não excluem a possibilidade de rescisão administrativa do CONTRATO (Art. 78 e seus incisos c/c Art. 79, I, da Lei 8.666/93) por decisão fundamentada, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

CLÁUSULA DÉCIMA - PRIMEIRA (DO RECEBIMENTO)

11.1. A execução dos serviços relativos à etapa seguinte condiciona-se à aprovação dos trabalhos correspondentes à etapa anterior devidamente concluídas. O recebimento provisório do objeto do contrato dar-se-á mediante termo de recebimento provisório devidamente assinado pelo fiscal e o preposto do contratado. No termo de recebimento provisório constará o prazo para recebimento definitivo. O termo de recebimento definitivo das obras e serviços será assinado pela Comissão designada pela SEMOB e o representante legal da contratada.

CLÁUSULA DÉCIMA  - SEGUNDA (DA RESCISÃO AMIGÁVEL)

12.1. A rescisão amigável obedecerá às disposições do Art. 79, II, Parágrafo 1º da Lei Federal nº 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA - TERCEIRA (FORO)

13.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Carapebus/Quissamã, com a exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir dúvidas e litígios decorrentes deste instrumento.

E por estarem justas e contratadas, AS PARTES assinam o presente Contrato em 04 (quatro) vias de igual teor e efeito, perante as testemunhas abaixo assinadas.

Quissamã (RJ) _______ de ________________ de 2023.

CONTRATANTE:

MUNICÍPIO DE QUISSAMÃ

Luciano de Almeida Lourenço

Chefe de Gabinete da Prefeita

MUNICÍPIO DE QUISSAMÃ

Junio Selem Pinto

Secretário Municipal de Obras, Serviços Públicos e Urbanismo

CONTRATADA:CNPJ: _________________

Nome do representante:________________________________

CPF do representante: ____________________

TESTEMUNHAS:

1) NOME: ________________________________   CPF: ______________________

CIENTE:_______________________________

2) NOME: _________________________________   CPF: _____________________

CIENTE:________________________________

CIENTES:

FISCAL 1:_______________________________

CREA/nº:_______________________________

CPF nº: ________________________________

FISCAL 2:_______________________________

CPF nº: _________________________________

GESTOR:________________________________

Minuta de Contrato nº _____/2023.